## Übersicht
Vereinfachtes Excel-Modell zur statischen Lastflussberechnung in Verteilnetzen bei Nutzung verschiedener elektrifizierter Wärmetechnologien in Haushalten
Autoren: | Hann Ruppert |  | Klaus-Martin Graf
| Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences (h_da) |  | Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences (h_da)
| Fachbereich Elektro- und Informationstechnik (EIT) |  | Fachbereich Elektro- und Informationstechnik (EIT)
| hann.ruppert@h-da.de |  | klaus-martin.graf@h-da.de
| +49 (0) 6151 - 16 37792 |  | +49 (0) 6151 - 16 38243
Datum: | 13. Juli 2017
Bitte wie folgt referenzieren: |  | Hann Ruppert, Klaus-Martin Graf: "Vereinfachtes Excel-Modell zur statischen Lastflussberechnung in Verteilnetzen bei Nutzung verschiedener elektrifizierter Wärmetechnologien in Haushalten", Hochschule Darmstadt, Fachbereich EIT, 13. Juli 2017.
Beschreibung
Die Struktur der Modellnetze (Städtisch/Vorstädtisch/Ländlich) und die Grundeinstellungen (Leitungslängen, Trafo-Nennleistungen, Anzahl Haushalte je Hausanschluss, Kabelquerschnitt) basieren auf [1]
Die ausgewählten Kabeltypen basieren auf Erfahrungswerten an der h_da, deren physikalische Eigenschaften basieren auf [2]
In den jeweiligen Tabellenblättern der Modellnetze (Städtisch / Vorstädtisch / Ländlich) können Einstellungen in den gelben Feldern vorgenommen werden
Der Stromverbrauch wird auf Basis der Angaben für Grundverbrauch und Strombedarf für Wärme, basierend auf den Angaben für verschiedene Heiztechnologien, ermittelt
Die Lastflussberechnung erfolgt statisch für einen festen Betriebspunkt
Die Berechnung des (ohmschen und induktiven) Spannungsfalls basiert auf [2]
Die Lastflussberechnung basiert auf dem Forward-Backward-Verfahren [5]
In der Lastflussrechnung wird jeweils ein MS-Netzabschnitt eines Regeltransformators berücksichtigt. In der Realität sind mehrerer solcher Netzabschnitte an einen Regeltransformator angeschlossen, weshalb die Auslastung des Regeltransformators hier nicht abgebildet ist
Die Lastflussberechnung verwendet 4 (Städtisches und Vorstädtisches) bzw. 2 (Ländliches Modellnetz) Iterationsschritte
Annahmen & Vereinfachungen
Symmetrische Lastverteilung auf alle 3 Phasen
Konstanter Leistungsfaktor der Last (cosφ kann festgelegt werden)
Winkeldifferenz der komplexen Spannungen wird vernachlässigt (die Phasenverschiebung der Spannung wird bei der Berechnung der Spannungsbeträge vernachlässigt)
Verluste in Transformatoren werden vernachlässigt
Der Leiterstrom wird auf Basis der Spannung am Anfang der Leitung ermittelt
Die kapazitiven Leitungsverluste im NS-Bereich werden vernachlässigt, die kapazitiven Leitungsverluste auf der MS-Leitung werden auf Basis der Spannung am Anfang der Leitung ermittelt
Für die Induktivität (XL) der Freileitungen wird näherungsweise der induktive Widerstand von Kupferkabeln mit demselben Querschnitt gewählt
Für die Kapazität einer MS-Freileitung wird näherungsweise C=12nF/km angenommen
Quellen
[1] T. Wieland, F .Otto, L. Fickert, T. K. Schuster: "Analyse, Bewertung und Steigerung möglicher Einspeisekapazität dezentraler Energieerzeugungsanlagen in der Verteilnetzebene", 8. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien, IEWT 2013.
[2] Nexans: "Starkstromkabel 1-30kV", Ausgabe 2012.
[3] dena-Verteilnetzstudie: "Ausbau- und Innovationsbedarf der Stromverteilnetze in Deutschland bis 2030", Berlin, 11.12.2012.
[4] W. Piller: "Der elektrische Leistungsbedarf von Haushalten", VDI/VDE/GFPE-Tagung, Schliersee, 16./17. Mai 1979.
[5] Eminoglu, U. and Hocaoglu, M. H. (2009): "Distribution Systems Forward/Backward Sweep-based Power Flow Algorithms: A Review and Comparison Study", Electric Power Components and Systems, 37:1, 91-110.
[6] Südkabel GmbH: "Freileitungsseile", Online verfügbar unter "http://www.suedkabel.de/cms/upload/pdf/Freileitungsseile.pdf" [Letzter Zugriff: 08.05.2017].

## Städtisches Netz
Städtisches Modellnetz
|  |  |  | Länge a = | 422 | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | A6 |  | A7
[6 empty] | 3741.8227 |  | 3321.25 |  | 2902.2541 |  | 1658.2144 |  | 1243.4308 |  | 829.1698 |  | 415.2221
|  | 110 |  | 10 | a | 216.4469 |  | 192.0606 |  | 167.7781 |  | 95.7653 |  | 71.773 |  | 47.8227 |  | 23.9023
3741.4653
|  |  |  | 216.4469 |  | 9.9603 | 415.2359 | 9.925 | 415.2483 | 9.8942 | 415.2592 | 9.8767 | 415.2654 | 9.8635 | 415.2702 | 9.8547 | 415.2733 | 9.8503 | 415.2749
|  |  |  | 10 |  | 0.39716 |  | 0.74962 |  | 1.0576 |  | 1.2334 |  | 1.3653 |  | 1.4532 |  | 1.4971
[7 empty] | 9.9603 |  | 9.925 | 47.8721 | 9.8942 |  | 9.8767 |  | 9.8635 |  | 9.8547 |  |  | 9.8503
|  |  | Regeltransformator |  |  | TR 1 |  | TR 2 |  | TR 3 |  | TR 6 |  | TR 7 |  | TR 8 |  | TR 9
|  |  | 40 |  |  |  | 398.4114 | 398.4114 | 397.0015 |  | 395.7697 |  | 395.0662 |  | 394.5389 |  | 394.1873 |  |  | 394.0115
a
415.2749
[10 empty] | A3.2 | [7 empty] | Abgang n [1..5] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 9.8855 | 415.2623 | [6 empty] | b | 98.894 | 98.894 | 98.894 | 98.894 | 19.6987 | Länge b = | 25
[10 empty] | 1.1455 | [6 empty] | HA n.1 | 144.9624 | 98.9293 | 98.9293 | 98.9293 | 98.9293 | 19.6987 | 28.4211 | (Leitungslänge zwischen
[10 empty] | 23.9017 | 9.8855 | [5 empty] | HA n.2 | 115.792 | 79.022 | 79.022 | 79.022 | 79.022 |  |  | Hausanschlüssen)
| Legende | [8 empty] | TR 4 | [6 empty] | HA n.3 | 86.7362 | 59.1929 | 59.1929 | 59.1929 | 59.1929
|  | Hausanschluss (HA) | [8 empty] | 395.4182 | [5 empty] | HA n.4 | 57.7693 | 39.4245 | 39.4245 | 39.4245 | 39.4245
|  | mit jeweils | 20 | HH's (Anzahl unten im gelben Feld anpassen!) | [5 empty] | a | [6 empty] | HA n.5 | 28.8657 | 19.6993 | 19.6993 | 19.6993 | 19.6993
Kabel
|  | ggfs. weitere Leitungen/Kabel (hier nicht dargestellt) | [15 empty] | U [V] | 391.419 | 391.419 | 391.419 | 391.419 | 393.839
[10 empty] | A3.3 | [7 empty] | ΔU [%] | 2.1452 | 2.1452 | 2.1452 | 2.1452 | 1.5403
|  | Parameter (Eingabe durch Benutzer) | [7 empty] | 9.8811 | 415.2639
|  | Berechneter Wert (Formel) | [7 empty] | 1.1894
9.8811
TR 5
395.2423
Einstellungen
| Haushalt (HH) Grundverbrauch (Strom) |  |  | 500 | WPEAK | [4] | Zulässiges Spannungsband (für farbliche Hervorhebung der Engpässe)
| Anzahl HH's je Hausanschluss (HA) |  |  | 20 |  | [1] | - MS +/- | 4% | [3]
[7 empty] | - NS +/- | 4% | [3]
Haushalte mit Stromheizung
| Anteil der HH's mit Stromheizung |  |  | 0% |  |  | cosφ Stromverbrauch |  |  | 0.97
| (El.) Nennleistung Stromheizung je HH |  |  | 2 | kW |  | sinφ Stromverbrauch |  |  | 0.2431 | (Für Berechnung des induktiven Spannungsfalls)
| GLF Stromheizung |  |  | 0.7 |  |  | tanφ Stromverbrauch |  |  | 0.25062 | (Für Ermittlung der Blindleistung)
Haushalte mit Erdwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Erd-wärmepumpe |  |  | 50%
| (El.) Nennleistung Erd-Wärmepumpe je HH |  |  | 2.5 | kW
| GLF Erd-Wärmepumpe |  |  | 0.7
Haushalte mit Luftwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Luft-Wärmepumpe |  |  | 0%
| (El.) Nennleistung Luft-Wärmepumpe je HH |  |  | 2.5 | kW
| GLF Luft-Wärmepumpe |  |  | 1
Haushalte mit Mikro-KWK-Anlage
| Anteil der HH's mit uKWK |  |  | 20%
| (El.) Nennleistung uKWK je HH |  |  | 3 | kW
| GLF uKWK |  |  | 0.7
Haushalte mit stromunabhängiger Heizung
| --> Anteil stromunabhängige Heizung |  |  | 30%
(z.B. Gas/Öl/Fernwärme)
| --> DURCHSCHNITTLICHER STROMBEDARF JE HAUSHALT: | [5 empty] | 0.955
| Kabeltypen |  |  | Kabeltyp |  |  | Belastbarkeit |  | Spez. Widerstand (20°C)
|  |  |  | Querschnitt | Material | Typ | Erde |  | R' | XL' | C' | XC'
| Kabel 10kV-Leitung |  |  | 240 | Alu | NA2XSY | 413 |  | 0.125 | 0.098 | 0.44 | 7234.3156 | [2]
| Kabel NS-Leitung |  |  | 150 | Kupfer | NYY | 365 |  | 0.124 | 0.073 | vernachlässigbar |  | [2]
| Mittelspannung | [7 empty] | Niederspannung
| Verkettete Spannung UN |  | 10000 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Verkettete Spannung UN |  | 400 | V | (Nennspannung)
| Strangspannung UL |  | 5773.5027 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Strangspannung UL |  | 230.9401 | V | (Nennspannung)
| HS/MS Regeltrafo SN = |  | 40000 | kVA | (Nennleistung) |  |  |  | Ortsnetztrafos SN = |  | 1000 | kVA | (Nennleistung)
| Trafo Nennstrom IN = |  | 2309.4011 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze) |  |  |  | Trafo Nennstrom IN = |  | 1443.3757 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze)
Lastflussberechnung
==> 1. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf allen NS-Leitung
| TR1-9 | U [V] = | 400 | V
|  | UL [V] = | 230.9401 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.025 | 95.9145 | 24.1786 | 98.9151 | 142.7716 | 230.9401 | 0.21308 | 230.448
HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5053 | 19.2096 | 78.8714 | 113.8411 | 0.025 | 76.6258 | 19.2806 | 79.0143 | 114.0473 | 230.448 | 0.17062 | 230.0548
HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3376 | 14.3829 | 59.1109 | 85.3192 | 0.025 | 57.4053 | 14.4227 | 59.1894 | 85.4325 | 230.0548 | 0.12806 | 229.7602
HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2075 | 9.5782 | 39.3892 | 56.8534 | 0.025 | 38.2376 | 9.5959 | 39.4233 | 56.9026 | 229.7602 | 0.085423 | 229.564
HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6991 | 28.4332 | 229.564 | 0.04273 | 229.4659
Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.125 | 95.9145 | 24.1786 | 98.8809 | 142.7716 | 230.9401 | 0.63836 | 229.4659
HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.025 | 95.9145 | 24.1786 | 98.9151 | 142.7716 | 230.9401 | 0.21308 | 230.448
HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5053 | 19.2096 | 78.8714 | 113.8411 | 0.025 | 76.6258 | 19.2806 | 79.0143 | 114.0473 | 230.448 | 0.17062 | 230.0548
HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3376 | 14.3829 | 59.1109 | 85.3192 | 0.025 | 57.4053 | 14.4227 | 59.1894 | 85.4325 | 230.0548 | 0.12806 | 229.7602
HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2075 | 9.5782 | 39.3892 | 56.8534 | 0.025 | 38.2376 | 9.5959 | 39.4233 | 56.9026 | 229.7602 | 0.085423 | 229.564
HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6991 | 28.4332 | 229.564 | 0.04273 | 229.4659
Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.125 | 95.9145 | 24.1786 | 98.8809 | 142.7716 | 230.9401 | 0.63836 | 229.4659
HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.025 | 95.9145 | 24.1786 | 98.9151 | 142.7716 | 230.9401 | 0.21308 | 230.448
HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5053 | 19.2096 | 78.8714 | 113.8411 | 0.025 | 76.6258 | 19.2806 | 79.0143 | 114.0473 | 230.448 | 0.17062 | 230.0548
HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3376 | 14.3829 | 59.1109 | 85.3192 | 0.025 | 57.4053 | 14.4227 | 59.1894 | 85.4325 | 230.0548 | 0.12806 | 229.7602
HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2075 | 9.5782 | 39.3892 | 56.8534 | 0.025 | 38.2376 | 9.5959 | 39.4233 | 56.9026 | 229.7602 | 0.085423 | 229.564
HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6991 | 28.4332 | 229.564 | 0.04273 | 229.4659
Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.125 | 95.9145 | 24.1786 | 98.8809 | 142.7716 | 230.9401 | 0.63836 | 229.4659
HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.025 | 95.9145 | 24.1786 | 98.9151 | 142.7716 | 230.9401 | 0.21308 | 230.448
HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5053 | 19.2096 | 78.8714 | 113.8411 | 0.025 | 76.6258 | 19.2806 | 79.0143 | 114.0473 | 230.448 | 0.17062 | 230.0548
HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3376 | 14.3829 | 59.1109 | 85.3192 | 0.025 | 57.4053 | 14.4227 | 59.1894 | 85.4325 | 230.0548 | 0.12806 | 229.7602
HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2075 | 9.5782 | 39.3892 | 56.8534 | 0.025 | 38.2376 | 9.5959 | 39.4233 | 56.9026 | 229.7602 | 0.085423 | 229.564
HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6991 | 28.4332 | 229.564 | 0.04273 | 229.4659
Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7258 | 24.0675 | 98.6864 | 142.4415 | 0.125 | 95.9145 | 24.1786 | 98.8809 | 142.7716 | 230.9401 | 0.63836 | 229.4659
HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6991 | 28.4332 | 230.9401 | 0.042475 | 230.842
Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5782 | 19.6907 | 28.4211 | 0.025 | 19.1075 | 4.7913 | 19.6985 | 28.4332 | 230.9401 | 0.042475 | 230.842
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 415.2221 | kVA | TR 6 | 415.2221 | kVA
TR 2 | 415.2221 | kVA | TR 7 | 415.2221 | kVA
TR 3 | 415.2221 | kVA | TR 8 | 415.2221 | kVA
TR 4 | 415.2221 | kVA | TR 9 | 415.2221 | kVA
TR 5 | 415.2221 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 3741.4653 | 216.0136 | 0.422 | 3748.6117 | 7.3842 | 5.7892 | 5.8333 | 216.4262 | 5773.5027 | 0.39712 | 5750.5751 | 3638.3222 | 3645.7065 | 872.3479 | 872.3038
A2 | 3320.9077 | 191.7327 | 0.422 | 3326.2432 | 5.8175 | 4.5609 | 5.8333 | 192.0407 | 5750.5751 | 0.35383 | 5730.2277 | 3229.7392 | 3235.5567 | 772.6777 | 771.4053
A3 | 2901.9392 | 167.5435 | 0.422 | 2905.6856 | 4.4422 | 3.4827 | 5.8333 | 167.7598 | 5730.2277 | 0.31024 | 5712.4502 | 2822.5316 | 2826.9738 | 674.0858 | 671.7352
A3.2 | 829.1698 | 47.8721 | 0.422 | 828.2087 | 0.36267 | 0.28433 | 5.8333 | 47.8166 | 5712.4502 | 0.088812 | 5707.3768 | 805.6219 | 805.9846 | 196.1231 | 190.5741
A3.3 | 415.2221 | 23.9729 | 0.422 | 413.9476 | 0.090946 | 0.071302 | 5.8333 | 23.8993 | 5707.3768 | 0.044471 | 5704.8387 | 402.7655 | 402.8564 | 100.9425 | 95.1805
A4 | 1658.2144 | 95.7371 | 0.422 | 1658.5084 | 1.4505 | 1.1372 | 5.8333 | 95.754 | 5712.4502 | 0.17773 | 5702.2974 | 1612.3311 | 1613.7815 | 387.2653 | 382.5691
A5 | 1243.4308 | 71.7895 | 0.422 | 1242.9922 | 0.81558 | 0.63941 | 5.8333 | 71.7642 | 5702.2974 | 0.13347 | 5694.6863 | 1208.75 | 1209.5656 | 291.5166 | 286.3227
A6 | 829.1698 | 47.8721 | 0.422 | 828.2087 | 0.36267 | 0.28433 | 5.8333 | 47.8166 | 5694.6863 | 0.089089 | 5689.613 | 805.6219 | 805.9846 | 196.1231 | 190.5741
A7 | 415.2221 | 23.9729 | 0.422 | 413.9476 | 0.090946 | 0.071302 | 5.8333 | 23.8993 | 5689.613 | 0.04461 | 5687.0748 | 402.7655 | 402.8564 | 100.9425 | 95.1805
Σ MS | 3741.4653 | - | 3.798 | 3748.6117 | 20.8172 | 16.3207 | 52.4998 | 216.4262 | 5773.5027 | 1.6394 | 5687.0748 | 3638.3222 | 3645.7065 | 872.3479 | 872.3038
Regeltrafo |  | 3748.6117 | kVA | 10000 | V | (Phase)
| IL [A] | 216.4262 | A | 5773.5027 | V | (Strang)
==> 2. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 398.4115 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 397.0018 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.7702 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.4187 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.2428 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.0668 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.5394 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.188 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.0121 | V
|  | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 230.023 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 229.2091 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.498 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.2951 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.1935 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.0919 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.7875 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.5845 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.483 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3462 | 230.023 | 0.21479 | 229.5289 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.86 | 229.2091 | 0.21632 | 228.7133 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.312 | 228.498 | 0.21768 | 228.0006 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4415 | 228.2951 | 0.21806 | 227.7972 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5064 | 228.1935 | 0.21826 | 227.6955 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5714 | 228.0919 | 0.21845 | 227.5936 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7665 | 227.7875 | 0.21904 | 227.2885 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8968 | 227.5845 | 0.21943 | 227.0851 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9621 | 227.483 | 0.21963 | 226.9834
HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2962 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1342 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7032 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9141 | 228.7133 | 0.17322 | 228.3171 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0612 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2741 | 228.0006 | 0.1743 | 227.6032 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1637 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3772 | 227.7972 | 0.17461 | 227.3995 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2151 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.4289 | 227.6955 | 0.17477 | 227.2976 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2666 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4806 | 227.5936 | 0.17492 | 227.1955 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4211 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.636 | 227.2885 | 0.17539 | 226.8899 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5243 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.7398 | 227.0851 | 0.17571 | 226.6861 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.576 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.7918 | 226.9834 | 0.17587 | 226.5842
HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1342 | 0.12909 | 228.8384 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9644 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3171 | 0.13001 | 228.0203 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2323 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3492 | 227.6032 | 0.13082 | 227.3055 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3091 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4263 | 227.3995 | 0.13106 | 227.1015 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3475 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.4649 | 227.2976 | 0.13118 | 226.9994 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.386 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5036 | 227.1955 | 0.13129 | 226.8972 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5017 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6197 | 226.8899 | 0.13165 | 226.5912 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.5789 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6972 | 226.6861 | 0.13188 | 226.3872 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6176 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7361 | 226.5842 | 0.132 | 226.2851
HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.1299 | 228.8384 | 0.086109 | 228.6413 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.2829 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3332 | 228.0203 | 0.086725 | 227.8225 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3055 | 0.087269 | 227.1071 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5633 | 227.1015 | 0.087425 | 226.9029 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9994 | 0.087503 | 226.8008 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5636 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8972 | 0.087582 | 226.6985 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6406 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6918 | 226.5912 | 0.087818 | 226.3922 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.692 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7434 | 226.3872 | 0.087975 | 226.188 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7178 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7692 | 226.2851 | 0.088054 | 226.0858
HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5429 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8225 | 0.043382 | 227.7237 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7373 | 227.1071 | 0.043654 | 227.0079 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9029 | 0.043732 | 226.8037 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8008 | 0.043771 | 226.7015 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7885 | 226.6985 | 0.043811 | 226.5992 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.827 | 226.3922 | 0.043929 | 226.2927 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.188 | 0.044007 | 226.0885 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0858 | 0.044047 | 225.9863
Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3462 | 230.023 | 0.64347 | 228.5429 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.86 | 229.2091 | 0.64806 | 227.7237 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.312 | 228.498 | 0.65211 | 227.0079 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4415 | 228.2951 | 0.65327 | 226.8037 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5064 | 228.1935 | 0.65386 | 226.7015 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5714 | 228.0919 | 0.65444 | 226.5992 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7665 | 227.7875 | 0.65619 | 226.2927 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8968 | 227.5845 | 0.65737 | 226.0885 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9621 | 227.483 | 0.65796 | 225.9863
HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3462 | 230.023 | 0.21479 | 229.5289 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.86 | 229.2091 | 0.21632 | 228.7133 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.312 | 228.498 | 0.21768 | 228.0006 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4415 | 228.2951 | 0.21806 | 227.7972 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5064 | 228.1935 | 0.21826 | 227.6955 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5714 | 228.0919 | 0.21845 | 227.5936 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7665 | 227.7875 | 0.21904 | 227.2885 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8968 | 227.5845 | 0.21943 | 227.0851 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9621 | 227.483 | 0.21963 | 226.9834
HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2962 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1342 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7032 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9141 | 228.7133 | 0.17322 | 228.3171 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0612 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2741 | 228.0006 | 0.1743 | 227.6032 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1637 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3772 | 227.7972 | 0.17461 | 227.3995 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2151 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.4289 | 227.6955 | 0.17477 | 227.2976 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2666 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4806 | 227.5936 | 0.17492 | 227.1955 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4211 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.636 | 227.2885 | 0.17539 | 226.8899 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5243 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.7398 | 227.0851 | 0.17571 | 226.6861 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.576 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.7918 | 226.9834 | 0.17587 | 226.5842
HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1342 | 0.12909 | 228.8384 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9644 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3171 | 0.13001 | 228.0203 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2323 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3492 | 227.6032 | 0.13082 | 227.3055 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3091 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4263 | 227.3995 | 0.13106 | 227.1015 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3475 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.4649 | 227.2976 | 0.13118 | 226.9994 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.386 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5036 | 227.1955 | 0.13129 | 226.8972 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5017 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6197 | 226.8899 | 0.13165 | 226.5912 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.5789 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6972 | 226.6861 | 0.13188 | 226.3872 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6176 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7361 | 226.5842 | 0.132 | 226.2851
HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.1299 | 228.8384 | 0.086109 | 228.6413 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.2829 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3332 | 228.0203 | 0.086725 | 227.8225 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3055 | 0.087269 | 227.1071 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5633 | 227.1015 | 0.087425 | 226.9029 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9994 | 0.087503 | 226.8008 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5636 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8972 | 0.087582 | 226.6985 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6406 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6918 | 226.5912 | 0.087818 | 226.3922 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.692 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7434 | 226.3872 | 0.087975 | 226.188 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7178 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7692 | 226.2851 | 0.088054 | 226.0858
HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5429 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8225 | 0.043382 | 227.7237 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7373 | 227.1071 | 0.043654 | 227.0079 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9029 | 0.043732 | 226.8037 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8008 | 0.043771 | 226.7015 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7885 | 226.6985 | 0.043811 | 226.5992 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.827 | 226.3922 | 0.043929 | 226.2927 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.188 | 0.044007 | 226.0885 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0858 | 0.044047 | 225.9863
Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3462 | 230.023 | 0.64347 | 228.5429 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.86 | 229.2091 | 0.64806 | 227.7237 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.312 | 228.498 | 0.65211 | 227.0079 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4415 | 228.2951 | 0.65327 | 226.8037 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5064 | 228.1935 | 0.65386 | 226.7015 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5714 | 228.0919 | 0.65444 | 226.5992 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7665 | 227.7875 | 0.65619 | 226.2927 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8968 | 227.5845 | 0.65737 | 226.0885 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9621 | 227.483 | 0.65796 | 225.9863
HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3462 | 230.023 | 0.21479 | 229.5289 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.86 | 229.2091 | 0.21632 | 228.7133 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.312 | 228.498 | 0.21768 | 228.0006 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4415 | 228.2951 | 0.21806 | 227.7972 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5064 | 228.1935 | 0.21826 | 227.6955 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5714 | 228.0919 | 0.21845 | 227.5936 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7665 | 227.7875 | 0.21904 | 227.2885 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8968 | 227.5845 | 0.21943 | 227.0851 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9621 | 227.483 | 0.21963 | 226.9834
HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2962 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1342 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7032 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9141 | 228.7133 | 0.17322 | 228.3171 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0612 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2741 | 228.0006 | 0.1743 | 227.6032 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1637 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3772 | 227.7972 | 0.17461 | 227.3995 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2151 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.4289 | 227.6955 | 0.17477 | 227.2976 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2666 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4806 | 227.5936 | 0.17492 | 227.1955 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4211 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.636 | 227.2885 | 0.17539 | 226.8899 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5243 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.7398 | 227.0851 | 0.17571 | 226.6861 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.576 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.7918 | 226.9834 | 0.17587 | 226.5842
HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1342 | 0.12909 | 228.8384 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9644 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3171 | 0.13001 | 228.0203 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2323 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3492 | 227.6032 | 0.13082 | 227.3055 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3091 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4263 | 227.3995 | 0.13106 | 227.1015 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3475 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.4649 | 227.2976 | 0.13118 | 226.9994 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.386 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5036 | 227.1955 | 0.13129 | 226.8972 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5017 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6197 | 226.8899 | 0.13165 | 226.5912 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.5789 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6972 | 226.6861 | 0.13188 | 226.3872 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6176 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7361 | 226.5842 | 0.132 | 226.2851
HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.1299 | 228.8384 | 0.086109 | 228.6413 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.2829 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3332 | 228.0203 | 0.086725 | 227.8225 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3055 | 0.087269 | 227.1071 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5633 | 227.1015 | 0.087425 | 226.9029 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9994 | 0.087503 | 226.8008 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5636 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8972 | 0.087582 | 226.6985 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6406 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6918 | 226.5912 | 0.087818 | 226.3922 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.692 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7434 | 226.3872 | 0.087975 | 226.188 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7178 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7692 | 226.2851 | 0.088054 | 226.0858
HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5429 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8225 | 0.043382 | 227.7237 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7373 | 227.1071 | 0.043654 | 227.0079 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9029 | 0.043732 | 226.8037 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8008 | 0.043771 | 226.7015 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7885 | 226.6985 | 0.043811 | 226.5992 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.827 | 226.3922 | 0.043929 | 226.2927 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.188 | 0.044007 | 226.0885 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0858 | 0.044047 | 225.9863
Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3462 | 230.023 | 0.64347 | 228.5429 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.86 | 229.2091 | 0.64806 | 227.7237 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.312 | 228.498 | 0.65211 | 227.0079 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4415 | 228.2951 | 0.65327 | 226.8037 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5064 | 228.1935 | 0.65386 | 226.7015 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5714 | 228.0919 | 0.65444 | 226.5992 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7665 | 227.7875 | 0.65619 | 226.2927 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8968 | 227.5845 | 0.65737 | 226.0885 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9621 | 227.483 | 0.65796 | 225.9863
HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3462 | 230.023 | 0.21479 | 229.5289 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.86 | 229.2091 | 0.21632 | 228.7133 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.312 | 228.498 | 0.21768 | 228.0006 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4415 | 228.2951 | 0.21806 | 227.7972 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5064 | 228.1935 | 0.21826 | 227.6955 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5714 | 228.0919 | 0.21845 | 227.5936 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7665 | 227.7875 | 0.21904 | 227.2885 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8968 | 227.5845 | 0.21943 | 227.0851 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9621 | 227.483 | 0.21963 | 226.9834
HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2962 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1342 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7032 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9141 | 228.7133 | 0.17322 | 228.3171 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0612 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2741 | 228.0006 | 0.1743 | 227.6032 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1637 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3772 | 227.7972 | 0.17461 | 227.3995 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2151 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.4289 | 227.6955 | 0.17477 | 227.2976 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2666 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4806 | 227.5936 | 0.17492 | 227.1955 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4211 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.636 | 227.2885 | 0.17539 | 226.8899 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5243 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.7398 | 227.0851 | 0.17571 | 226.6861 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.576 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.7918 | 226.9834 | 0.17587 | 226.5842
HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1342 | 0.12909 | 228.8384 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9644 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3171 | 0.13001 | 228.0203 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2323 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3492 | 227.6032 | 0.13082 | 227.3055 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3091 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4263 | 227.3995 | 0.13106 | 227.1015 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3475 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.4649 | 227.2976 | 0.13118 | 226.9994 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.386 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5036 | 227.1955 | 0.13129 | 226.8972 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5017 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6197 | 226.8899 | 0.13165 | 226.5912 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.5789 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6972 | 226.6861 | 0.13188 | 226.3872 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6176 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7361 | 226.5842 | 0.132 | 226.2851
HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.1299 | 228.8384 | 0.086109 | 228.6413 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.2829 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3332 | 228.0203 | 0.086725 | 227.8225 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3055 | 0.087269 | 227.1071 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5633 | 227.1015 | 0.087425 | 226.9029 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9994 | 0.087503 | 226.8008 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5636 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8972 | 0.087582 | 226.6985 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6406 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6918 | 226.5912 | 0.087818 | 226.3922 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.692 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7434 | 226.3872 | 0.087975 | 226.188 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7178 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7692 | 226.2851 | 0.088054 | 226.0858
HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5429 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8225 | 0.043382 | 227.7237 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7373 | 227.1071 | 0.043654 | 227.0079 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9029 | 0.043732 | 226.8037 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8008 | 0.043771 | 226.7015 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7885 | 226.6985 | 0.043811 | 226.5992 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.827 | 226.3922 | 0.043929 | 226.2927 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.188 | 0.044007 | 226.0885 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0858 | 0.044047 | 225.9863
Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0121 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3462 | 230.023 | 0.64347 | 228.5429 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5224 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.86 | 229.2091 | 0.64806 | 227.7237 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9712 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.312 | 228.498 | 0.65211 | 227.0079 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.0998 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4415 | 228.2951 | 0.65327 | 226.8037 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1642 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5064 | 228.1935 | 0.65386 | 226.7015 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6922 | 144.2288 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5714 | 228.0919 | 0.65444 | 226.5992 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4225 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7665 | 227.7875 | 0.65619 | 226.2927 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5519 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8968 | 227.5845 | 0.65737 | 226.0885 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.6167 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9621 | 227.483 | 0.65796 | 225.9863
HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 230.023 | 0.042815 | 229.9245 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 229.2091 | 0.043119 | 229.1103 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7373 | 228.498 | 0.043388 | 228.3989 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 228.2951 | 0.043465 | 228.1958 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 228.1935 | 0.043504 | 228.0943 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7885 | 228.0919 | 0.043543 | 227.9926 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.827 | 227.7875 | 0.043659 | 227.688 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 227.5845 | 0.043737 | 227.485 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 227.483 | 0.043776 | 227.3834
Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6985 | 28.5466 | 230.023 | 0.042815 | 229.9245 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.6357 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6986 | 28.6481 | 229.2091 | 0.043119 | 229.1103 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7373 | 228.498 | 0.043388 | 228.3989 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7629 | 228.2951 | 0.043465 | 228.1958 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7757 | 228.1935 | 0.043504 | 228.0943 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7885 | 228.0919 | 0.043543 | 227.9926 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.827 | 227.7875 | 0.043659 | 227.688 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8528 | 227.5845 | 0.043737 | 227.485 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.853 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8657 | 227.483 | 0.043776 | 227.3834
Σ TR1 | S [kVA] = | 415.2359 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 415.2483 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 415.2592 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 415.2623 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 415.2639 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 415.2654 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 415.2701 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 415.2733 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 415.2749
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 415.2359 | kVA | TR 6 | 415.2654 | kVA
TR 2 | 415.2483 | kVA | TR 7 | 415.2701 | kVA
TR 3 | 415.2592 | kVA | TR 8 | 415.2733 | kVA
TR 4 | 415.2623 | kVA | TR 9 | 415.2749 | kVA
TR 5 | 415.2639 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 3741.8226 | 216.0342 | 0.422 | 3748.9706 | 7.3857 | 5.7904 | 5.8333 | 216.4469 | 5773.5027 | 0.39716 | 5750.5729 | 3638.6685 | 3646.0541 | 872.4362 | 872.3932
A2 | 3321.2499 | 191.7525 | 0.422 | 3326.5867 | 5.8187 | 4.5619 | 5.8333 | 192.0606 | 5750.5729 | 0.35387 | 5730.2234 | 3230.071 | 3235.8897 | 772.7618 | 771.4903
A3 | 2902.2541 | 167.5617 | 0.422 | 2906.0017 | 4.4432 | 3.4834 | 5.8333 | 167.7781 | 5730.2234 | 0.31028 | 5712.4439 | 2822.837 | 2827.2802 | 674.1627 | 671.8129
A3.2 | 829.2516 | 47.8769 | 0.422 | 828.2906 | 0.36274 | 0.28439 | 5.8333 | 47.8214 | 5712.4439 | 0.088821 | 5707.3701 | 805.7013 | 806.0641 | 196.143 | 190.5941
A3.3 | 415.2639 | 23.9753 | 0.422 | 413.9893 | 0.090964 | 0.071316 | 5.8333 | 23.9017 | 5707.3701 | 0.044476 | 5704.8317 | 402.8059 | 402.8969 | 100.9527 | 95.1907
A4 | 1658.4099 | 95.7483 | 0.422 | 1658.7043 | 1.4508 | 1.1374 | 5.8333 | 95.7653 | 5712.4439 | 0.17775 | 5702.29 | 1612.5208 | 1613.9716 | 387.313 | 382.6171
A5 | 1243.5829 | 71.7983 | 0.422 | 1243.1445 | 0.81578 | 0.63957 | 5.8333 | 71.773 | 5702.29 | 0.13349 | 5694.678 | 1208.8975 | 1209.7133 | 291.5537 | 286.3599
A6 | 829.2737 | 47.8781 | 0.422 | 828.3127 | 0.36276 | 0.2844 | 5.8333 | 47.8227 | 5694.678 | 0.0891 | 5689.604 | 805.7227 | 806.0855 | 196.1484 | 190.5995
A7 | 415.2749 | 23.9759 | 0.422 | 414.0004 | 0.090969 | 0.07132 | 5.8333 | 23.9023 | 5689.604 | 0.044616 | 5687.0655 | 402.8166 | 402.9076 | 100.9554 | 95.1934
Σ MS | 3741.8226 | - | 3.798 | 3748.9706 | 20.8215 | 16.3241 | 52.4998 | 216.4469 | 5773.5027 | 1.6396 | 5687.0655 | 3638.6685 | 3646.0541 | 872.4362 | 872.3932
Regeltrafo |  | 3748.9706 | kVA | 10000 | V | (Phase)
| IL [A] | 216.4469 | A | 5773.5027 | V | (Strang)
==> 3. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 398.4114 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 397.0015 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.7697 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.4182 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.2423 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.0662 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.5389 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.1873 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.0115 | V
|  | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 230.0229 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 229.2089 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.4978 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.2948 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.1933 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.0916 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.7871 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.5842 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.4826 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 230.0229 | 0.042815 | 229.9244 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 229.2089 | 0.04312 | 229.1101 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 228.4978 | 0.043388 | 228.3986 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 228.2948 | 0.043466 | 228.1956 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 228.1933 | 0.043504 | 228.094 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 228.0916 | 0.043543 | 227.9923 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 227.7871 | 0.04366 | 227.6877 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 227.5842 | 0.043738 | 227.4846 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 227.4826 | 0.043777 | 227.383
Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6985 | 28.5466 | 230.0229 | 0.042815 | 229.9244 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6986 | 28.6481 | 229.2089 | 0.04312 | 229.1101 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7374 | 228.4978 | 0.043388 | 228.3986 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7629 | 228.2948 | 0.043466 | 228.1956 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7757 | 228.1933 | 0.043504 | 228.094 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7886 | 228.0916 | 0.043543 | 227.9923 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8271 | 227.7871 | 0.04366 | 227.6877 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8528 | 227.5842 | 0.043738 | 227.4846 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8657 | 227.4826 | 0.043777 | 227.383
Σ TR1 | S [kVA] = | 415.2359 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 415.2483 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 415.2592 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 415.2623 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 415.2639 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 415.2654 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 415.2702 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 415.2733 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 415.2749
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 415.2359 | kVA | TR 6 | 415.2654 | kVA
TR 2 | 415.2483 | kVA | TR 7 | 415.2702 | kVA
TR 3 | 415.2592 | kVA | TR 8 | 415.2733 | kVA
TR 4 | 415.2623 | kVA | TR 9 | 415.2749 | kVA
TR 5 | 415.2639 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 3741.8227 | 216.0342 | 0.422 | 3748.9707 | 7.3857 | 5.7904 | 5.8333 | 216.4469 | 5773.5027 | 0.39716 | 5750.5729 | 3638.6685 | 3646.0542 | 872.4362 | 872.3932
A2 | 3321.25 | 191.7525 | 0.422 | 3326.5868 | 5.8187 | 4.5619 | 5.8333 | 192.0606 | 5750.5729 | 0.35387 | 5730.2234 | 3230.071 | 3235.8897 | 772.7618 | 771.4903
A3 | 2902.2541 | 167.5617 | 0.422 | 2906.0017 | 4.4432 | 3.4834 | 5.8333 | 167.7781 | 5730.2234 | 0.31028 | 5712.4439 | 2822.837 | 2827.2802 | 674.1627 | 671.8129
A3.2 | 829.2516 | 47.8769 | 0.422 | 828.2906 | 0.36274 | 0.28439 | 5.8333 | 47.8214 | 5712.4439 | 0.088821 | 5707.3701 | 805.7013 | 806.0641 | 196.143 | 190.5941
A3.3 | 415.2639 | 23.9753 | 0.422 | 413.9894 | 0.090964 | 0.071316 | 5.8333 | 23.9017 | 5707.3701 | 0.044476 | 5704.8317 | 402.8059 | 402.8969 | 100.9527 | 95.1907
A4 | 1658.41 | 95.7483 | 0.422 | 1658.7044 | 1.4508 | 1.1374 | 5.8333 | 95.7653 | 5712.4439 | 0.17775 | 5702.29 | 1612.5208 | 1613.9716 | 387.313 | 382.6171
A5 | 1243.5829 | 71.7983 | 0.422 | 1243.1445 | 0.81578 | 0.63957 | 5.8333 | 71.773 | 5702.29 | 0.13349 | 5694.678 | 1208.8975 | 1209.7133 | 291.5537 | 286.3599
A6 | 829.2737 | 47.8781 | 0.422 | 828.3127 | 0.36276 | 0.2844 | 5.8333 | 47.8227 | 5694.678 | 0.0891 | 5689.604 | 805.7227 | 806.0855 | 196.1484 | 190.5995
A7 | 415.2749 | 23.9759 | 0.422 | 414.0004 | 0.090969 | 0.07132 | 5.8333 | 23.9023 | 5689.604 | 0.044616 | 5687.0655 | 402.8167 | 402.9076 | 100.9554 | 95.1934
Σ MS | 3741.8227 | - | 3.798 | 3748.9707 | 20.8215 | 16.3241 | 52.4998 | 216.4469 | 5773.5027 | 1.6396 | 5687.0655 | 3638.6685 | 3646.0542 | 872.4362 | 872.3932
Regeltrafo |  | 3748.9707 | kVA | 10000 | V | (Phase)
| IL [A] | 216.4469 | A | 5773.5027 | V | (Strang)
==> 4. Iterationsschritt (Ergebnis)
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 398.4114 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 397.0015 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.7697 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.4182 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.2423 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 395.0662 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.5389 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.1873 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 394.0115 | V
|  | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 230.0229 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 229.2089 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.4978 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.2948 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.1933 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 228.0916 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.7871 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.5842 | V | [10 empty] | 25 | (fix) |  | UL [V] = | 227.4826 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 1.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 1.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 1.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 1.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 1.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 1 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 2.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 2.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 2.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 2.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 2.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 2 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 3.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 3.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 3.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 3.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 3.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 3 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.025 | 95.9178 | 24.1805 | 98.9188 | 143.3463 | 230.0229 | 0.21479 | 229.5289 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.025 | 95.9208 | 24.1823 | 98.9221 | 143.8602 | 229.2089 | 0.21632 | 228.7131 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.025 | 95.9234 | 24.1838 | 98.925 | 144.3122 | 228.4978 | 0.21768 | 228.0004 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.025 | 95.9242 | 24.1843 | 98.9259 | 144.4417 | 228.2948 | 0.21806 | 227.797 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.025 | 95.9246 | 24.1845 | 98.9263 | 144.5066 | 228.1933 | 0.21826 | 227.6952 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.025 | 95.9249 | 24.1847 | 98.9267 | 144.5716 | 228.0916 | 0.21845 | 227.5933 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.025 | 95.9261 | 24.1854 | 98.928 | 144.7667 | 227.7871 | 0.21904 | 227.2882 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.025 | 95.9268 | 24.1858 | 98.9288 | 144.8971 | 227.5842 | 0.21943 | 227.0848 | HA 4.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.025 | 95.9272 | 24.1861 | 98.9293 | 144.9624 | 227.4826 | 0.21963 | 226.983
HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5061 | 19.2101 | 78.8723 | 114.2963 | 0.025 | 76.6276 | 19.2816 | 79.0163 | 114.5049 | 229.5289 | 0.17199 | 229.1341 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5069 | 19.2106 | 78.8731 | 114.7033 | 0.025 | 76.6292 | 19.2826 | 79.0181 | 114.9142 | 228.7131 | 0.17322 | 228.3169 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5075 | 19.211 | 78.8737 | 115.0613 | 0.025 | 76.6307 | 19.2834 | 79.0197 | 115.2742 | 228.0004 | 0.1743 | 227.603 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5077 | 19.2111 | 78.8739 | 115.1639 | 0.025 | 76.6311 | 19.2837 | 79.0201 | 115.3773 | 227.797 | 0.17461 | 227.3992 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5078 | 19.2111 | 78.874 | 115.2153 | 0.025 | 76.6313 | 19.2838 | 79.0204 | 115.429 | 227.6952 | 0.17477 | 227.2973 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5079 | 19.2112 | 78.8741 | 115.2668 | 0.025 | 76.6315 | 19.2839 | 79.0206 | 115.4808 | 227.5933 | 0.17492 | 227.1952 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5082 | 19.2113 | 78.8744 | 115.4213 | 0.025 | 76.6321 | 19.2843 | 79.0213 | 115.6362 | 227.2882 | 0.17539 | 226.8895 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5084 | 19.2115 | 78.8746 | 115.5245 | 0.025 | 76.6325 | 19.2845 | 79.0217 | 115.74 | 227.0848 | 0.17571 | 226.6858 | HA 4.2 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 76.5085 | 19.2115 | 78.8747 | 115.5762 | 0.025 | 76.6327 | 19.2847 | 79.022 | 115.792 | 226.983 | 0.17587 | 226.5838
HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3379 | 14.383 | 59.1112 | 85.6599 | 0.025 | 57.4061 | 14.4232 | 59.1903 | 85.7745 | 229.1341 | 0.12909 | 228.8383 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3381 | 14.3832 | 59.1115 | 85.9645 | 0.025 | 57.4069 | 14.4236 | 59.1911 | 86.0803 | 228.3169 | 0.13001 | 228.0201 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3833 | 59.1117 | 86.2324 | 0.025 | 57.4075 | 14.424 | 59.1919 | 86.3493 | 227.603 | 0.13082 | 227.3052 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3384 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3092 | 0.025 | 57.4077 | 14.4242 | 59.1921 | 86.4264 | 227.3992 | 0.13106 | 227.1012 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1118 | 86.3476 | 0.025 | 57.4078 | 14.4242 | 59.1922 | 86.465 | 227.2973 | 0.13118 | 226.9991 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3385 | 14.3834 | 59.1119 | 86.3862 | 0.025 | 57.4079 | 14.4243 | 59.1923 | 86.5037 | 227.1952 | 0.13129 | 226.8969 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3386 | 14.3835 | 59.112 | 86.5018 | 0.025 | 57.4082 | 14.4244 | 59.1926 | 86.6198 | 226.8895 | 0.13165 | 226.5908 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.579 | 0.025 | 57.4084 | 14.4246 | 59.1928 | 86.6974 | 226.6858 | 0.13188 | 226.3868 | HA 4.3 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 57.3387 | 14.3835 | 59.1121 | 86.6177 | 0.025 | 57.4085 | 14.4246 | 59.1929 | 86.7362 | 226.5838 | 0.132 | 226.2847
HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3892 | 57.0802 | 0.025 | 38.2379 | 9.5961 | 39.4236 | 57.13 | 228.8383 | 0.086109 | 228.6413 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2076 | 9.5783 | 39.3893 | 57.283 | 0.025 | 38.2381 | 9.5963 | 39.4239 | 57.3333 | 228.0201 | 0.086725 | 227.8224 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.4613 | 0.025 | 38.2384 | 9.5964 | 39.4242 | 57.5121 | 227.3052 | 0.087269 | 227.1068 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5783 | 39.3894 | 57.5124 | 0.025 | 38.2384 | 9.5965 | 39.4242 | 57.5634 | 227.1012 | 0.087425 | 226.9026 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.538 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.589 | 226.9991 | 0.087504 | 226.8005 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.5637 | 0.025 | 38.2385 | 9.5965 | 39.4243 | 57.6147 | 226.8969 | 0.087582 | 226.6982 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6407 | 0.025 | 38.2386 | 9.5966 | 39.4244 | 57.6919 | 226.5908 | 0.087818 | 226.3918 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.6921 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7435 | 226.3868 | 0.087975 | 226.1876 | HA 4.4 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 38.2077 | 9.5784 | 39.3894 | 57.7179 | 0.025 | 38.2387 | 9.5966 | 39.4245 | 57.7693 | 226.2847 | 0.088054 | 226.0855
HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 228.6413 | 0.043074 | 228.5428 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 227.8224 | 0.043382 | 227.7235 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 227.1068 | 0.043654 | 227.0077 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 226.9026 | 0.043732 | 226.8034 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 226.8005 | 0.043771 | 226.7012 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 226.6982 | 0.043811 | 226.5989 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 226.3918 | 0.043929 | 226.2924 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 226.1876 | 0.044008 | 226.0881 | HA 4.5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 226.0855 | 0.044047 | 225.9859
Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7276 | 24.0685 | 98.6883 | 143.0122 | 0.125 | 95.9178 | 24.1805 | 98.8843 | 143.3463 | 230.0229 | 0.64347 | 228.5428 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7292 | 24.0695 | 98.6899 | 143.5225 | 0.125 | 95.9208 | 24.1823 | 98.8874 | 143.8602 | 229.2089 | 0.64806 | 227.7235 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7307 | 24.0703 | 98.6914 | 143.9714 | 0.125 | 95.9234 | 24.1838 | 98.8901 | 144.3122 | 228.4978 | 0.65211 | 227.0077 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7311 | 24.0706 | 98.6918 | 144.1 | 0.125 | 95.9242 | 24.1843 | 98.8909 | 144.4417 | 228.2948 | 0.65327 | 226.8034 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7313 | 24.0707 | 98.692 | 144.1644 | 0.125 | 95.9246 | 24.1845 | 98.8913 | 144.5066 | 228.1933 | 0.65386 | 226.7012 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7315 | 24.0708 | 98.6923 | 144.229 | 0.125 | 95.9249 | 24.1847 | 98.8917 | 144.5716 | 228.0916 | 0.65444 | 226.5989 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7321 | 24.0712 | 98.6929 | 144.4227 | 0.125 | 95.9261 | 24.1854 | 98.8929 | 144.7667 | 227.7871 | 0.6562 | 226.2924 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7325 | 24.0714 | 98.6933 | 144.5521 | 0.125 | 95.9268 | 24.1858 | 98.8937 | 144.8971 | 227.5842 | 0.65737 | 226.0881 | Σ HA 4 | 95.5 | 23.9346 | 98.4536 | 95.7327 | 24.0716 | 98.6935 | 144.617 | 0.125 | 95.9272 | 24.1861 | 98.894 | 144.9624 | 227.4826 | 0.65796 | 225.9859
HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.5466 | 230.0229 | 0.042815 | 229.9244 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6992 | 28.6481 | 229.2089 | 0.04312 | 229.1101 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7374 | 228.4978 | 0.043388 | 228.3986 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7629 | 228.2948 | 0.043466 | 228.1956 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7757 | 228.1933 | 0.043504 | 228.094 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6993 | 28.7886 | 228.0916 | 0.043543 | 227.9923 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8271 | 227.7871 | 0.04366 | 227.6877 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8528 | 227.5842 | 0.043738 | 227.4846 | HA 5.1 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6993 | 28.8657 | 227.4826 | 0.043777 | 227.383
Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.5344 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6985 | 28.5466 | 230.0229 | 0.042815 | 229.9244 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.6358 | 0.025 | 19.1076 | 4.7914 | 19.6986 | 28.6481 | 229.2089 | 0.04312 | 229.1101 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7249 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7374 | 228.4978 | 0.043388 | 228.3986 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5783 | 19.6907 | 28.7504 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6986 | 28.7629 | 228.2948 | 0.043466 | 228.1956 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.7632 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7757 | 228.1933 | 0.043504 | 228.094 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.776 | 0.025 | 19.1077 | 4.7914 | 19.6987 | 28.7886 | 228.0916 | 0.043543 | 227.9923 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8145 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8271 | 227.7871 | 0.04366 | 227.6877 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8402 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8528 | 227.5842 | 0.043738 | 227.4846 | Σ HA 5 | 19.1 | 4.7869 | 19.6907 | 19.1 | 9.5784 | 19.6907 | 28.8531 | 0.025 | 19.1077 | 4.7915 | 19.6987 | 28.8657 | 227.4826 | 0.043777 | 227.383
Σ TR1 | S [kVA] = | 415.2359 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 415.2483 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 415.2592 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 415.2623 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 415.2639 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 415.2654 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 415.2702 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 415.2733 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 415.2749
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 415.2359 | kVA | TR 6 | 415.2654 | kVA
TR 2 | 415.2483 | kVA | TR 7 | 415.2702 | kVA
TR 3 | 415.2592 | kVA | TR 8 | 415.2733 | kVA
TR 4 | 415.2623 | kVA | TR 9 | 415.2749 | kVA
TR 5 | 415.2639 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 3741.8227 | 216.0342 | 0.422 | 3748.9707 | 7.3857 | 5.7904 | 5.8333 | 216.4469 | 5773.5027 | 0.39716 | 5750.5729 | 3638.6685 | 3646.0542 | 872.4362 | 872.3932
A2 | 3321.25 | 191.7525 | 0.422 | 3326.5868 | 5.8187 | 4.5619 | 5.8333 | 192.0606 | 5750.5729 | 0.35387 | 5730.2234 | 3230.071 | 3235.8897 | 772.7618 | 771.4903
A3 | 2902.2541 | 167.5617 | 0.422 | 2906.0017 | 4.4432 | 3.4834 | 5.8333 | 167.7781 | 5730.2234 | 0.31028 | 5712.4439 | 2822.837 | 2827.2802 | 674.1627 | 671.8129
A3.2 | 829.2516 | 47.8769 | 0.422 | 828.2906 | 0.36274 | 0.28439 | 5.8333 | 47.8214 | 5712.4439 | 0.088821 | 5707.3701 | 805.7013 | 806.0641 | 196.143 | 190.5941
A3.3 | 415.2639 | 23.9753 | 0.422 | 413.9894 | 0.090964 | 0.071316 | 5.8333 | 23.9017 | 5707.3701 | 0.044476 | 5704.8317 | 402.8059 | 402.8969 | 100.9527 | 95.1907
A4 | 1658.41 | 95.7483 | 0.422 | 1658.7044 | 1.4508 | 1.1374 | 5.8333 | 95.7653 | 5712.4439 | 0.17775 | 5702.29 | 1612.5208 | 1613.9716 | 387.313 | 382.6171
A5 | 1243.5829 | 71.7983 | 0.422 | 1243.1445 | 0.81578 | 0.63957 | 5.8333 | 71.773 | 5702.29 | 0.13349 | 5694.678 | 1208.8975 | 1209.7133 | 291.5537 | 286.3599
A6 | 829.2737 | 47.8781 | 0.422 | 828.3127 | 0.36276 | 0.2844 | 5.8333 | 47.8227 | 5694.678 | 0.0891 | 5689.604 | 805.7227 | 806.0855 | 196.1484 | 190.5995
A7 | 415.2749 | 23.9759 | 0.422 | 414.0004 | 0.090969 | 0.07132 | 5.8333 | 23.9023 | 5689.604 | 0.044616 | 5687.0655 | 402.8167 | 402.9076 | 100.9554 | 95.1934
Σ MS | 3741.8227 | - | 3.798 | 3748.9707 | 20.8215 | 16.3241 | 52.4998 | 216.4469 | 5773.5027 | 1.6396 | 5687.0655 | 3638.6685 | 3646.0542 | 872.4362 | 872.3932
Regeltrafo |  | 3748.9707 | kVA | 10000 | V | (Phase)
| IL [A] | 216.4469 | A | 5773.5027 | V | (Strang)
Vorgelagertes HS-Netz
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
Note on T24: Hann R.: Spannung am Ende der Leitung (Abgang)
Note on T25: Hann R.: Spannungsfall am Ende der Leitung (Abgang)
Note on C45: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C50: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C55: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C60: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on I66: Hann R.: Ermittelt aus der Summe von + Grundverbrauch je Haushalt + Anteil der Haushalte (HH) mit Stromheizung *Elektrische (El.) Nennleistung Stromheizung * Gleichzeitigkeitsfaktor (GLF) Stromheizung + Anteil der HH mit Erd-Wärmepumpe * El. Nennleistung Erd-Wärmepumpe * GLF Erd-Wärmepumpe + Anteil der HH mit Luft-Wärmepumpe * El. Nennleistung Luft-Wärmepumpe * GLF Luft-Wärmepumpe abzüglich - Anteil der HH mit uKWK * El. Nennleistung uKWK-Anlage * GLF uKWK-Anlage --> Bei Änderungsbedarf können diese Formel und oben stehende Parameter angepasst werden!
Note on M69: Hann R.: Betriebskapazität der Leitung [μF/km]
Note on N69: Hann R.: Die Betriebskapazität einer Leitung wird typischerweise in μF/km angegeben. Der kapazitive Blindwiderstand der Leitung in der unüblichen Einheit Ω*km wird über den folgenden Zusammenhang ermittelt: Xc' = 1/(ωC) = 1(2*π*f*C') Demnach gilt: Xc = Xc' / Länge[km] (!)
Note on C89: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D89: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E89: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J89: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P89: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q89: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E129: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G129: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H129: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I129: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L129: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M129: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N129: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O129: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P129: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q129: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BH151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BI151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BX151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BY151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CN151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CO151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DD151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DE151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DT151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DU151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA151: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB151: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC151: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH151: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EJ151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EK151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN151: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO151: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E193: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G193: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H193: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I193: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L193: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M193: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N193: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O193: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P193: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q193: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BH215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BI215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BX215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BY215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CN215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CO215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DD215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DE215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DT215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DU215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA215: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB215: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC215: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH215: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EJ215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EK215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN215: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO215: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E257: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G257: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H257: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I257: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L257: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M257: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N257: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O257: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P257: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q257: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BH279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BI279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BX279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BY279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CN279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CO279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DD279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DE279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DT279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DU279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA279: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB279: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC279: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH279: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EJ279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EK279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN279: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO279: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E321: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G321: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H321: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I321: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L321: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M321: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N321: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O321: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P321: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q321: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung

## Vorstädtisches Netz
Vorstädtisches Modellnetz
|  |  |  | Länge a = | 422 | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | A6 |  | A7
[6 empty] | 590.0525 |  | 524.6885 |  | 459.3329 |  | 262.9798 |  | 197.7358 |  | 132.4945 |  | 67.2551
|  | 110 |  | 20 | a | 16.9764 |  | 15.0892 |  | 13.2023 |  | 7.5439 |  | 5.6578 |  | 3.7718 |  | 1.8859
589.2507
|  |  |  | 16.9764 |  | 19.9968 | 67.3462 | 19.994 | 67.3463 | 19.9916 | 67.3464 | 19.9902 | 67.3464 | 19.9891 | 67.3465 | 19.9884 | 67.3465 | 19.988 | 67.3465
|  |  |  | 20 |  | 0.015799 |  | 0.029845 |  | 0.042138 |  | 0.049174 |  | 0.054457 |  | 0.057989 |  | 0.059768
[7 empty] | 19.9968 |  | 19.994 | 3.8248 | 19.9916 |  | 19.9902 |  | 19.9891 |  | 19.9884 |  |  | 19.988
|  |  | Regeltransformator |  |  | TR 1 |  | TR 2 |  | TR 3 |  | TR 6 |  | TR 7 |  | TR 8 |  | TR 9
|  |  | 40 |  |  |  | 399.9368 | 399.9368 | 399.8806 |  | 399.8314 |  | 399.8033 |  | 399.7822 |  | 399.768 |  |  | 399.7609
a
67.3465
[10 empty] | A3.2 | [7 empty] | Abgang n [1..2] | 1 | 2
[10 empty] | 19.9909 | 67.3464 | [6 empty] | b | 33.6731 | 33.6734 | Länge b = | 35
[10 empty] | 0.045669 | [6 empty] | HA n.1 | 48.6541 | 33.6884 | 33.6884 | (Leitungslänge zwischen Hausanschlüssen)
[10 empty] | 1.8859 | 19.9909 | [5 empty] | HA n.2 | 46.1927 | 31.9841 | 31.9841
| Legende | [8 empty] | TR 4 | [6 empty] | … | … | … | …
|  | Hausanschluss (HA) | [8 empty] | 399.8173 | [5 empty] | HA n.19 | 4.8254 | 3.3412 | 3.3412
|  | mit jeweils | 1 | HH's (Anzahl unten im gelben Feld anpassen!) | [5 empty] | a | [6 empty] | HA n.20 | 2.4123 | 1.6703 | 1.6703
Kabel
|  | ggfs. weitere Leitungen/Kabel (hier nicht dargestellt) | [15 empty] | U [V] | 394.0692 | 394.068
[10 empty] | A3.3 | [7 empty] | ΔU [%] | 1.4827 | 1.483
|  | Parameter (Eingabe durch Benutzer) | [7 empty] | 19.9905 | 67.3464
|  | Berechneter Wert (Formel) | [7 empty] | 0.047448
19.9905
TR 5
399.8102
Einstellungen
| Haushalt (HH) Grundverbrauch (Strom) |  |  | 500 | WPEAK | [4] | Zulässiges Spannungsband (für farbliche Hervorhebung der Engpässe)
| Anzahl HH's je Hausanschluss (HA) |  |  | 1 |  | [1] | - MS +/- | 4% | [3]
[7 empty] | - NS +/- | 4% | [3]
Haushalte mit Stromheizung
| Anteil der HH's mit Stromheizung |  |  | 0% |  |  | cosφ Stromverbrauch |  |  | 0.97
| (El.) Nennleistung Stromheizung je HH |  |  | 2 | kW |  | sinφ Stromverbrauch |  |  | 0.2431 | (Für Berechnung des induktiven Spannungsfalls)
| GLF Stromheizung |  |  | 0.7 |  |  | tanφ Stromverbrauch |  |  | 0.25062 | (Für Ermittlung der Blindleistung)
Haushalte mit Erdwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Erd-wärmepumpe |  |  | 50%
| (El.) Nennleistung Erd-Wärmepumpe je HH |  |  | 4 | kW
| GLF Erd-Wärmepumpe |  |  | 0.7
Haushalte mit Luftwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Luft-Wärmepumpe |  |  | 0%
| (El.) Nennleistung Luft-Wärmepumpe je HH |  |  | 2.5 | kW
| GLF Luft-Wärmepumpe |  |  | 1
Haushalte mit Mikro-KWK-Anlage
| Anteil der HH's mit uKWK |  |  | 20%
| (El.) Nennleistung uKWK je HH |  |  | 2 | kW
| GLF uKWK |  |  | 0.7
Haushalte mit stromunabhängiger Heizung
| --> Anteil stromunabhängige Heizung |  |  | 30%
(z.B. Gas/Öl/Fernwärme)
| --> DURCHSCHNITTLICHER STROMBEDARF JE HAUSHALT: | [5 empty] | 1.62
| Kabeltypen |  |  | Kabeltyp |  |  | Belastbarkeit |  | Spez. Widerstand (20°C)
|  |  |  | Querschnitt | Material | Typ | Erde |  | R' | XL' | C' | XC'
| Kabel 20kV-Leitung |  |  | 240 | Alu | NA2XSY | 417 |  | 0.125 | 0.105 | 0.3 | 10610.3295 | [2]
| Kabel NS-Leitung HA1 - HA10 |  |  | 150 | Alu | NYY | 365 |  | 0.124 | 0.073 | vernachlässigbar |  | [2]
| NS-Freileitung HA11 - HA 20 |  |  | 95 | Alu | 93-AL1 | 340 |  | 0.3081 | 0.07 | vernachlässigbar |  | [2][6]
| Mittelspannung | [7 empty] | Niederspannung
| Verkettete Spannung UN |  | 20000 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Verkettete Spannung UN |  | 400 | V | (Nennspannung)
| Strangspannung UL |  | 11547.0054 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Strangspannung UL |  | 230.9401 | V | (Nennspannung)
| HS/MS Regeltrafo SN = |  | 40000 | kVA | (Nennleistung) |  |  |  | Ortsnetztrafos SN = |  | 400 | kVA | (Nennleistung)
| Trafo Nennstrom IN = |  | 1154.7005 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze) |  |  |  | Trafo Nennstrom IN = |  | 577.3503 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze)
Lastflussberechnung
==> 1. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf allen NS-Leitung
| TR1-9 | U [V] = | 400 | V
|  | UL [V] = | 230.9401 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.5881 | 8.2309 | 33.596 | 48.4916 | 0.035 | 32.6187 | 8.249 | 33.6456 | 48.5632 | 230.9401 | 0.10151 | 230.7057
HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9405 | 7.8087 | 31.8974 | 46.0399 | 0.035 | 30.9681 | 7.8249 | 31.9414 | 46.1034 | 230.7057 | 0.096473 | 230.4831
HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.2957 | 7.3881 | 30.2018 | 43.5925 | 0.035 | 29.3205 | 7.4027 | 30.2405 | 43.6485 | 230.4831 | 0.091429 | 230.2724
HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6537 | 6.9691 | 28.509 | 41.1491 | 0.035 | 27.6757 | 6.9821 | 28.5429 | 41.1981 | 230.2724 | 0.086379 | 230.0735
HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0142 | 6.5516 | 26.8188 | 38.7095 | 0.035 | 26.0337 | 6.5631 | 26.8482 | 38.7521 | 230.0735 | 0.081324 | 229.8864
HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.3771 | 6.1355 | 25.131 | 36.2735 | 0.035 | 24.3942 | 6.1456 | 25.1564 | 36.3101 | 229.8864 | 0.076265 | 229.711
HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7421 | 5.7207 | 23.4455 | 33.8407 | 0.035 | 22.7571 | 5.7295 | 23.4672 | 33.872 | 229.711 | 0.071202 | 229.5475
HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1093 | 5.3072 | 21.7622 | 31.411 | 0.035 | 21.1221 | 5.3147 | 21.7805 | 31.4375 | 229.5475 | 0.066134 | 229.3957
HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.4784 | 4.8947 | 20.0808 | 28.9841 | 0.035 | 19.4893 | 4.9011 | 20.0961 | 29.0063 | 229.3957 | 0.061062 | 229.2556
HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8492 | 4.4833 | 18.4012 | 26.5599 | 0.035 | 17.8584 | 4.4887 | 18.4138 | 26.5781 | 229.2556 | 0.055987 | 229.1272
HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2216 | 4.0728 | 16.7233 | 24.138 | 0.035 | 16.2292 | 4.0773 | 16.7335 | 24.1527 | 229.1272 | 0.050908 | 229.0106
HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.5955 | 3.6632 | 15.0469 | 21.7183 | 0.035 | 14.6016 | 3.6668 | 15.055 | 21.73 | 229.0106 | 0.045827 | 228.9057
HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9706 | 3.2543 | 13.3718 | 19.3005 | 0.035 | 12.9755 | 3.2572 | 13.378 | 19.3095 | 228.9057 | 0.040742 | 228.8124
HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3469 | 2.8461 | 11.6978 | 16.8844 | 0.035 | 11.3506 | 2.8483 | 11.7025 | 16.8911 | 228.8124 | 0.035655 | 228.7308
HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7242 | 2.4385 | 10.0249 | 14.4697 | 0.035 | 9.7269 | 2.4401 | 10.0283 | 14.4746 | 228.7308 | 0.030566 | 228.6609
HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1023 | 2.0314 | 8.3529 | 12.0563 | 0.035 | 8.1042 | 2.0325 | 8.3551 | 12.0596 | 228.6609 | 0.025475 | 228.6026
HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4811 | 1.6247 | 6.6815 | 9.6439 | 0.035 | 6.4823 | 1.6254 | 6.6829 | 9.646 | 228.6026 | 0.020382 | 228.5561
HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8604 | 1.2183 | 5.0107 | 7.2323 | 0.035 | 4.8611 | 1.2187 | 5.0115 | 7.2335 | 228.5561 | 0.015288 | 228.5211
HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2401 | 0.81207 | 3.3403 | 4.8213 | 0.035 | 3.2404 | 0.81224 | 3.3406 | 4.8218 | 228.5211 | 0.010193 | 228.4978
HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4106 | 0.035 | 1.6201 | 0.40605 | 1.6702 | 2.4107 | 228.4978 | 0.0050966 | 228.4862
Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.5881 | 8.2309 | 33.596 | 48.4916 | 0.7 | 32.6187 | 8.249 | 33.6275 | 48.5632 | 230.9401 | 1.0626 | 228.4862
HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.5881 | 8.2309 | 33.596 | 48.4916 | 0.035 | 32.6187 | 8.249 | 33.6456 | 48.5632 | 230.9401 | 0.10151 | 230.7057
HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9405 | 7.8087 | 31.8974 | 46.0399 | 0.035 | 30.9681 | 7.8249 | 31.9414 | 46.1034 | 230.7057 | 0.096473 | 230.4831
HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.2957 | 7.3881 | 30.2018 | 43.5925 | 0.035 | 29.3205 | 7.4027 | 30.2405 | 43.6485 | 230.4831 | 0.091429 | 230.2724
HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6537 | 6.9691 | 28.509 | 41.1491 | 0.035 | 27.6757 | 6.9821 | 28.5429 | 41.1981 | 230.2724 | 0.086379 | 230.0735
HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0142 | 6.5516 | 26.8188 | 38.7095 | 0.035 | 26.0337 | 6.5631 | 26.8482 | 38.7521 | 230.0735 | 0.081324 | 229.8864
HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.3771 | 6.1355 | 25.131 | 36.2735 | 0.035 | 24.3942 | 6.1456 | 25.1564 | 36.3101 | 229.8864 | 0.076265 | 229.711
HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7421 | 5.7207 | 23.4455 | 33.8407 | 0.035 | 22.7571 | 5.7295 | 23.4672 | 33.872 | 229.711 | 0.071202 | 229.5475
HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1093 | 5.3072 | 21.7622 | 31.411 | 0.035 | 21.1221 | 5.3147 | 21.7805 | 31.4375 | 229.5475 | 0.066134 | 229.3957
HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.4784 | 4.8947 | 20.0808 | 28.9841 | 0.035 | 19.4893 | 4.9011 | 20.0961 | 29.0063 | 229.3957 | 0.061062 | 229.2556
HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8492 | 4.4833 | 18.4012 | 26.5599 | 0.035 | 17.8584 | 4.4887 | 18.4138 | 26.5781 | 229.2556 | 0.055987 | 229.1272
HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2216 | 4.0728 | 16.7233 | 24.138 | 0.035 | 16.2292 | 4.0773 | 16.7335 | 24.1527 | 229.1272 | 0.050908 | 229.0106
HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.5955 | 3.6632 | 15.0469 | 21.7183 | 0.035 | 14.6016 | 3.6668 | 15.055 | 21.73 | 229.0106 | 0.045827 | 228.9057
HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9706 | 3.2543 | 13.3718 | 19.3005 | 0.035 | 12.9755 | 3.2572 | 13.378 | 19.3095 | 228.9057 | 0.040742 | 228.8124
HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3469 | 2.8461 | 11.6978 | 16.8844 | 0.035 | 11.3506 | 2.8483 | 11.7025 | 16.8911 | 228.8124 | 0.035655 | 228.7308
HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7242 | 2.4385 | 10.0249 | 14.4697 | 0.035 | 9.7269 | 2.4401 | 10.0283 | 14.4746 | 228.7308 | 0.030566 | 228.6609
HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1023 | 2.0314 | 8.3529 | 12.0563 | 0.035 | 8.1042 | 2.0325 | 8.3551 | 12.0596 | 228.6609 | 0.025475 | 228.6026
HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4811 | 1.6247 | 6.6815 | 9.6439 | 0.035 | 6.4823 | 1.6254 | 6.6829 | 9.646 | 228.6026 | 0.020382 | 228.5561
HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8604 | 1.2183 | 5.0107 | 7.2323 | 0.035 | 4.8611 | 1.2187 | 5.0115 | 7.2335 | 228.5561 | 0.015288 | 228.5211
HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2401 | 0.81207 | 3.3403 | 4.8213 | 0.035 | 3.2404 | 0.81224 | 3.3406 | 4.8218 | 228.5211 | 0.010193 | 228.4978
HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4106 | 0.035 | 1.6201 | 0.40605 | 1.6702 | 2.4107 | 228.4978 | 0.0050966 | 228.4862
Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.5881 | 8.2309 | 33.596 | 48.4916 | 0.7 | 32.6187 | 8.249 | 33.6275 | 48.5632 | 230.9401 | 1.0626 | 228.4862
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 67.2551 | kVA | TR 6 | 67.2551 | kVA
TR 2 | 67.2551 | kVA | TR 7 | 67.2551 | kVA
TR 3 | 67.2551 | kVA | TR 8 | 67.2551 | kVA
TR 4 | 67.2551 | kVA | TR 9 | 67.2551 | kVA
TR 5 | 67.2551 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 589.2507 | 17.0102 | 0.422 | 587.2806 | 0.045789 | 0.038463 | 15.909 | 16.9533 | 11547.0054 | 0.015778 | 11545.1835 | 587.2207 | 587.2664 | 19.9487 | 4.0781
A2 | 523.9754 | 15.1259 | 0.422 | 521.9957 | 0.036206 | 0.030413 | 15.909 | 15.0687 | 11545.1835 | 0.014029 | 11543.5639 | 521.947 | 521.9833 | 19.4773 | 3.5987
A3 | 458.7086 | 13.2418 | 0.422 | 456.7204 | 0.027748 | 0.023309 | 15.909 | 13.1844 | 11543.5639 | 0.01228 | 11542.1463 | 456.6819 | 456.7096 | 19.013 | 3.1273
A3.2 | 132.4945 | 3.8248 | 0.422 | 130.4807 | 0.002315 | 0.0019446 | 15.909 | 3.7667 | 11542.1463 | 0.0035281 | 11541.7391 | 130.4754 | 130.4777 | 16.7915 | 0.88446
A3.3 | 67.2551 | 1.9415 | 0.422 | 65.2395 | 0.0005965 | 0.00050106 | 15.909 | 1.8833 | 11541.7391 | 0.0017776 | 11541.534 | 65.2374 | 65.238 | 16.35 | 0.44151
A4 | 262.9798 | 7.5916 | 0.422 | 260.9728 | 0.0091203 | 0.007661 | 15.909 | 7.5336 | 11542.1463 | 0.0070293 | 11541.335 | 260.9577 | 260.9668 | 17.6798 | 1.7785
A5 | 197.7358 | 5.7081 | 0.422 | 195.7248 | 0.0051562 | 0.0043312 | 15.909 | 5.6501 | 11541.335 | 0.005279 | 11540.7257 | 195.7151 | 195.7203 | 17.2345 | 1.3298
A6 | 132.4945 | 3.8248 | 0.422 | 130.4807 | 0.002315 | 0.0019446 | 15.909 | 3.7667 | 11540.7257 | 0.0035285 | 11540.3185 | 130.4754 | 130.4777 | 16.7915 | 0.88446
A7 | 67.2551 | 1.9415 | 0.422 | 65.2395 | 0.0005965 | 0.00050106 | 15.909 | 1.8833 | 11540.3185 | 0.0017778 | 11540.1134 | 65.2374 | 65.238 | 16.35 | 0.44151
Σ MS | 589.2507 | - | 3.798 | 587.2806 | 0.12984 | 0.10907 | 143.1812 | 16.9533 | 11547.0054 | 0.065007 | 11540.1134 | 587.2207 | 587.2664 | 19.9487 | 4.0781
Regeltrafo |  | 587.2806 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 16.9533 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
==> 2. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.9369 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8808 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8317 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8176 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8105 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8036 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7825 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7684 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7613 | V
|  | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.9037 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8713 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8429 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8348 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8307 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8267 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8145 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8064 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8023 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9037 | 0.10168 | 230.6689 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5718 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6885 | 48.6396 | 230.8713 | 0.10171 | 230.6365 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6885 | 48.6457 | 230.8429 | 0.10173 | 230.6081 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5796 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6474 | 230.8348 | 0.10174 | 230.5999 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6483 | 230.8307 | 0.10174 | 230.5958 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6492 | 230.8267 | 0.10175 | 230.5918 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6518 | 230.8145 | 0.10176 | 230.5796 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6535 | 230.8064 | 0.10176 | 230.5715 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.035 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6544 | 230.8023 | 0.10177 | 230.5674
HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1723 | 230.6689 | 0.096637 | 230.446 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8083 | 31.9429 | 46.1193 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1789 | 230.6365 | 0.096664 | 230.4135 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1251 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1847 | 230.6081 | 0.096688 | 230.3851 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1267 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1863 | 230.5999 | 0.096695 | 230.377 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1275 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1872 | 230.5958 | 0.096699 | 230.3728 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1283 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.188 | 230.5918 | 0.096702 | 230.3689 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1308 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1905 | 230.5796 | 0.096712 | 230.3566 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1325 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1921 | 230.5715 | 0.096719 | 230.3485 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1333 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.193 | 230.5674 | 0.096723 | 230.3444
HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6648 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.446 | 0.091591 | 230.2349 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.671 | 0.035 | 29.3646 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7231 | 230.4135 | 0.091617 | 230.2024 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6765 | 0.035 | 29.3646 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7285 | 230.3851 | 0.09164 | 230.174 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.678 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7301 | 230.377 | 0.091646 | 230.1658 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6788 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7309 | 230.3728 | 0.091649 | 230.1617 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6796 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7317 | 230.3689 | 0.091653 | 230.1577 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6819 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.734 | 230.3566 | 0.091662 | 230.1455 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6835 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7356 | 230.3485 | 0.091669 | 230.1373 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6843 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2834 | 43.7364 | 230.3444 | 0.091672 | 230.1332
HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0357 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2268 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2719 | 230.2024 | 0.086564 | 230.0032 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2319 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.277 | 230.174 | 0.086586 | 229.9747 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2334 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2785 | 230.1658 | 0.086592 | 229.9665 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2341 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2792 | 230.1617 | 0.086595 | 229.9624 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2349 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.28 | 230.1577 | 0.086598 | 229.9584 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2371 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5856 | 41.2822 | 230.1455 | 0.086607 | 229.9462 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2385 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2836 | 230.1373 | 0.086613 | 229.938 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5544 | 41.2393 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2844 | 230.1332 | 0.086616 | 229.9339
HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7808 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0357 | 0.081483 | 229.8482 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.864 | 38.7863 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.825 | 230.0032 | 0.081507 | 229.8157 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7912 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8298 | 229.9747 | 0.081527 | 229.7872 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7925 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8312 | 229.9665 | 0.081533 | 229.779 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7932 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8319 | 229.9624 | 0.081535 | 229.7749 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7939 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8326 | 229.9584 | 0.081538 | 229.7709 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.796 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8347 | 229.9462 | 0.081547 | 229.7587 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7974 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8361 | 229.938 | 0.081553 | 229.7505 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7981 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8368 | 229.9339 | 0.081556 | 229.7464
HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6726 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3494 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8157 | 0.076444 | 229.64 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3539 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3867 | 229.7872 | 0.076463 | 229.6115 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3552 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.388 | 229.779 | 0.076469 | 229.6033 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3559 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3887 | 229.7749 | 0.076471 | 229.5992 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3565 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3893 | 229.7709 | 0.076474 | 229.5952 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3585 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3913 | 229.7587 | 0.076482 | 229.5829 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3598 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3926 | 229.7505 | 0.076488 | 229.5747 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3604 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3932 | 229.7464 | 0.07649 | 229.5706
HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6726 | 0.071357 | 229.5087 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9158 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5096 | 33.9432 | 229.64 | 0.071378 | 229.4761 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.92 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9475 | 229.6115 | 0.071395 | 229.4476 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9212 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9487 | 229.6033 | 0.0714 | 229.4394 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9219 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9493 | 229.5992 | 0.071403 | 229.4352 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9224 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9499 | 229.5952 | 0.071405 | 229.4312 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9243 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9517 | 229.5829 | 0.071413 | 229.419 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9255 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9529 | 229.5747 | 0.071418 | 229.4108 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9261 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9535 | 229.5706 | 0.071421 | 229.4067
HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5087 | 0.066288 | 229.3565 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4853 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5079 | 229.4761 | 0.066307 | 229.3239 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4892 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5118 | 229.4476 | 0.066323 | 229.2954 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4903 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5129 | 229.4394 | 0.066328 | 229.2872 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4909 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5135 | 229.4352 | 0.06633 | 229.2831 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4915 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.514 | 229.4312 | 0.066333 | 229.2791 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4931 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5157 | 229.419 | 0.06634 | 229.2668 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4943 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5168 | 229.4108 | 0.066344 | 229.2586 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4948 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8229 | 31.5174 | 229.4067 | 0.066347 | 229.2545
HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0577 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3239 | 0.061232 | 229.1835 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0613 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2954 | 0.061247 | 229.155 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0623 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0805 | 229.2872 | 0.061252 | 229.1468 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0628 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.081 | 229.2831 | 0.061254 | 229.1426 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0633 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0815 | 229.2791 | 0.061256 | 229.1386 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0649 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.083 | 229.2668 | 0.061262 | 229.1263 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0659 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0841 | 229.2586 | 0.061267 | 229.1181 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0664 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0846 | 229.2545 | 0.061269 | 229.114
HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0875 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6326 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6468 | 229.1835 | 0.056154 | 229.0548 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6359 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6501 | 229.155 | 0.056168 | 229.0262 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6368 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6511 | 229.1468 | 0.056172 | 229.018 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6373 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6516 | 229.1426 | 0.056174 | 229.0139 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6378 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.652 | 229.1386 | 0.056176 | 229.0099 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6392 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6535 | 229.1263 | 0.056182 | 228.9976 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6402 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6544 | 229.1181 | 0.056186 | 228.9894 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6406 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6549 | 229.114 | 0.056188 | 228.9853
HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0875 | 0.1168 | 228.8199 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1931 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0548 | 0.11684 | 228.7872 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1961 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0262 | 0.11687 | 228.7586 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.197 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2246 | 229.018 | 0.11687 | 228.7504 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1974 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.225 | 229.0139 | 0.11688 | 228.7462 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1978 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.0099 | 0.11688 | 228.7422 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1991 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2267 | 228.9976 | 0.1169 | 228.7299 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2276 | 228.9894 | 0.1169 | 228.7217 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2004 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.228 | 228.9853 | 0.11691 | 228.7176
HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8199 | 0.10517 | 228.5792 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.759 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7872 | 0.1052 | 228.5465 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7617 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7841 | 228.7586 | 0.10523 | 228.5179 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7625 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7504 | 0.10523 | 228.5096 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7629 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7462 | 0.10524 | 228.5055 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7632 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7422 | 0.10524 | 228.5015 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7644 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7868 | 228.7299 | 0.10525 | 228.4892 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7652 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7875 | 228.7217 | 0.10526 | 228.4809 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7655 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7176 | 0.10526 | 228.4768
HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3655 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3297 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5465 | 0.093547 | 228.3327 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3321 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.5179 | 0.093571 | 228.3041 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3328 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3505 | 228.5096 | 0.093577 | 228.2958 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3331 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5055 | 0.093581 | 228.2917 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3335 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3511 | 228.5015 | 0.093584 | 228.2876 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3345 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3522 | 228.4892 | 0.093594 | 228.2753 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3352 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3529 | 228.4809 | 0.093601 | 228.2671 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3355 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4768 | 0.093604 | 228.2629
HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3655 | 0.08186 | 228.1785 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9046 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3327 | 0.081883 | 228.1458 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9067 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3041 | 0.081903 | 228.1171 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9073 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.2958 | 0.081909 | 228.1088 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9076 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2917 | 0.081912 | 228.1047 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9079 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2876 | 0.081915 | 228.1006 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9088 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2753 | 0.081924 | 228.0883 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9094 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2671 | 0.08193 | 228.0801 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9097 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2629 | 0.081933 | 228.0759
HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0184 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4832 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1458 | 0.070208 | 227.9856 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.485 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1171 | 0.070225 | 227.9569 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4855 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1088 | 0.07023 | 227.9486 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4858 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1047 | 0.070233 | 227.9445 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.486 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1006 | 0.070235 | 227.9404 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4868 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0883 | 0.070243 | 227.9281 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4873 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0801 | 0.070248 | 227.9198 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4876 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4976 | 228.0759 | 0.07025 | 227.9157
HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0184 | 0.058506 | 227.885 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0649 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9856 | 0.058523 | 227.8522 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0664 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9569 | 0.058537 | 227.8234 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0668 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9486 | 0.058541 | 227.8152 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0671 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9445 | 0.058544 | 227.811 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0673 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9404 | 0.058546 | 227.807 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0679 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9281 | 0.058552 | 227.7946 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0683 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9198 | 0.058556 | 227.7864 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0685 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9157 | 0.058558 | 227.7822
HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.885 | 0.046816 | 227.7783 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6491 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8522 | 0.046829 | 227.7455 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6503 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8234 | 0.046841 | 227.7167 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6507 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.8152 | 0.046844 | 227.7085 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6508 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.811 | 0.046846 | 227.7043 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.651 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6554 | 227.807 | 0.046848 | 227.7003 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6515 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.7946 | 0.046853 | 227.6879 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6519 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7864 | 0.046856 | 227.6797 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.652 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.7822 | 0.046858 | 227.6755
HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7783 | 0.035119 | 227.6983 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2353 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7455 | 0.035129 | 227.6654 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2362 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.7167 | 0.035138 | 227.6367 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2365 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7085 | 0.03514 | 227.6284 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2366 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7043 | 0.035141 | 227.6243 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2367 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7003 | 0.035143 | 227.6202 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2371 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6879 | 0.035146 | 227.6079 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2374 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6797 | 0.035149 | 227.5996 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2375 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.6755 | 0.03515 | 227.5955
HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6983 | 0.023416 | 227.645 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8229 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6654 | 0.023423 | 227.6121 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8235 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.6367 | 0.023429 | 227.5834 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6284 | 0.023431 | 227.5751 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6243 | 0.023431 | 227.5709 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8238 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6202 | 0.023432 | 227.5669 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8241 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6079 | 0.023435 | 227.5545 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8242 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5996 | 0.023436 | 227.5463 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8243 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5955 | 0.023437 | 227.5421
HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.645 | 0.01171 | 227.6183 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4113 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.6121 | 0.011713 | 227.5855 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4116 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5834 | 0.011716 | 227.5567 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5751 | 0.011717 | 227.5484 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5709 | 0.011717 | 227.5443 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4118 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5669 | 0.011717 | 227.5402 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4119 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.5545 | 0.011719 | 227.5279 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5463 | 0.01172 | 227.5196 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5421 | 0.01172 | 227.5155
Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9037 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5718 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6732 | 48.6396 | 230.8713 | 1.4232 | 227.5855 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6457 | 230.8429 | 1.4236 | 227.5567 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5796 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6474 | 230.8348 | 1.4237 | 227.5484 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6483 | 230.8307 | 1.4237 | 227.5443 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6492 | 230.8267 | 1.4238 | 227.5402 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6518 | 230.8145 | 1.4239 | 227.5279 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6535 | 230.8064 | 1.424 | 227.5196 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.7 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6734 | 48.6544 | 230.8023 | 1.4241 | 227.5155
HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9037 | 0.10168 | 230.6689 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5718 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6885 | 48.6396 | 230.8713 | 0.10171 | 230.6365 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6885 | 48.6457 | 230.8429 | 0.10173 | 230.6081 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5796 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6474 | 230.8348 | 0.10174 | 230.5999 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6483 | 230.8307 | 0.10174 | 230.5958 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6492 | 230.8267 | 0.10175 | 230.5918 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6518 | 230.8145 | 0.10176 | 230.5796 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6535 | 230.8064 | 0.10176 | 230.5715 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.035 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6544 | 230.8023 | 0.10177 | 230.5674
HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1723 | 230.6689 | 0.096637 | 230.446 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8083 | 31.9429 | 46.1193 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1789 | 230.6365 | 0.096664 | 230.4135 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1251 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1847 | 230.6081 | 0.096688 | 230.3851 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1267 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1863 | 230.5999 | 0.096695 | 230.377 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1275 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1872 | 230.5958 | 0.096699 | 230.3728 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1283 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.188 | 230.5918 | 0.096702 | 230.3689 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1308 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1905 | 230.5796 | 0.096712 | 230.3566 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1325 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1921 | 230.5715 | 0.096719 | 230.3485 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1333 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.193 | 230.5674 | 0.096723 | 230.3444
HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6648 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.446 | 0.091591 | 230.2349 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.671 | 0.035 | 29.3646 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7231 | 230.4135 | 0.091617 | 230.2024 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6765 | 0.035 | 29.3646 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7285 | 230.3851 | 0.09164 | 230.174 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.678 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7301 | 230.377 | 0.091646 | 230.1658 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6788 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7309 | 230.3728 | 0.091649 | 230.1617 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6796 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7317 | 230.3689 | 0.091653 | 230.1577 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6819 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.734 | 230.3566 | 0.091662 | 230.1455 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6835 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7356 | 230.3485 | 0.091669 | 230.1373 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6843 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2834 | 43.7364 | 230.3444 | 0.091672 | 230.1332
HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0357 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2268 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2719 | 230.2024 | 0.086564 | 230.0032 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2319 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.277 | 230.174 | 0.086586 | 229.9747 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2334 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2785 | 230.1658 | 0.086592 | 229.9665 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2341 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2792 | 230.1617 | 0.086595 | 229.9624 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2349 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.28 | 230.1577 | 0.086598 | 229.9584 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2371 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5856 | 41.2822 | 230.1455 | 0.086607 | 229.9462 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2385 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2836 | 230.1373 | 0.086613 | 229.938 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5544 | 41.2393 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2844 | 230.1332 | 0.086616 | 229.9339
HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7808 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0357 | 0.081483 | 229.8482 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.864 | 38.7863 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.825 | 230.0032 | 0.081507 | 229.8157 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7912 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8298 | 229.9747 | 0.081527 | 229.7872 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7925 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8312 | 229.9665 | 0.081533 | 229.779 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7932 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8319 | 229.9624 | 0.081535 | 229.7749 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7939 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8326 | 229.9584 | 0.081538 | 229.7709 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.796 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8347 | 229.9462 | 0.081547 | 229.7587 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7974 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8361 | 229.938 | 0.081553 | 229.7505 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7981 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8368 | 229.9339 | 0.081556 | 229.7464
HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6726 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3494 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8157 | 0.076444 | 229.64 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3539 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3867 | 229.7872 | 0.076463 | 229.6115 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3552 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.388 | 229.779 | 0.076469 | 229.6033 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3559 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3887 | 229.7749 | 0.076471 | 229.5992 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3565 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3893 | 229.7709 | 0.076474 | 229.5952 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3585 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3913 | 229.7587 | 0.076482 | 229.5829 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3598 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3926 | 229.7505 | 0.076488 | 229.5747 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3604 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3932 | 229.7464 | 0.07649 | 229.5706
HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6726 | 0.071357 | 229.5087 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9158 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5096 | 33.9432 | 229.64 | 0.071378 | 229.4761 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.92 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9475 | 229.6115 | 0.071395 | 229.4476 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9212 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9487 | 229.6033 | 0.0714 | 229.4394 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9219 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9493 | 229.5992 | 0.071403 | 229.4352 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9224 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9499 | 229.5952 | 0.071405 | 229.4312 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9243 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9517 | 229.5829 | 0.071413 | 229.419 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9255 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9529 | 229.5747 | 0.071418 | 229.4108 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9261 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9535 | 229.5706 | 0.071421 | 229.4067
HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5087 | 0.066288 | 229.3565 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4853 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5079 | 229.4761 | 0.066307 | 229.3239 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4892 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5118 | 229.4476 | 0.066323 | 229.2954 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4903 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5129 | 229.4394 | 0.066328 | 229.2872 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4909 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5135 | 229.4352 | 0.06633 | 229.2831 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4915 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.514 | 229.4312 | 0.066333 | 229.2791 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4931 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5157 | 229.419 | 0.06634 | 229.2668 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4943 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5168 | 229.4108 | 0.066344 | 229.2586 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4948 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8229 | 31.5174 | 229.4067 | 0.066347 | 229.2545
HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0577 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3239 | 0.061232 | 229.1835 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0613 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2954 | 0.061247 | 229.155 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0623 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0805 | 229.2872 | 0.061252 | 229.1468 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0628 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.081 | 229.2831 | 0.061254 | 229.1426 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0633 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0815 | 229.2791 | 0.061256 | 229.1386 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0649 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.083 | 229.2668 | 0.061262 | 229.1263 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0659 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0841 | 229.2586 | 0.061267 | 229.1181 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0664 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0846 | 229.2545 | 0.061269 | 229.114
HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0875 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6326 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6468 | 229.1835 | 0.056154 | 229.0548 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6359 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6501 | 229.155 | 0.056168 | 229.0262 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6368 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6511 | 229.1468 | 0.056172 | 229.018 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6373 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6516 | 229.1426 | 0.056174 | 229.0139 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6378 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.652 | 229.1386 | 0.056176 | 229.0099 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6392 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6535 | 229.1263 | 0.056182 | 228.9976 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6402 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6544 | 229.1181 | 0.056186 | 228.9894 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6406 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6549 | 229.114 | 0.056188 | 228.9853
HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0875 | 0.1168 | 228.8199 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1931 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0548 | 0.11684 | 228.7872 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1961 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0262 | 0.11687 | 228.7586 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.197 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2246 | 229.018 | 0.11687 | 228.7504 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1974 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.225 | 229.0139 | 0.11688 | 228.7462 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1978 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.0099 | 0.11688 | 228.7422 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1991 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2267 | 228.9976 | 0.1169 | 228.7299 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2276 | 228.9894 | 0.1169 | 228.7217 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2004 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.228 | 228.9853 | 0.11691 | 228.7176
HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8199 | 0.10517 | 228.5792 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.759 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7872 | 0.1052 | 228.5465 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7617 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7841 | 228.7586 | 0.10523 | 228.5179 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7625 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7504 | 0.10523 | 228.5096 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7629 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7462 | 0.10524 | 228.5055 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7632 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7422 | 0.10524 | 228.5015 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7644 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7868 | 228.7299 | 0.10525 | 228.4892 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7652 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7875 | 228.7217 | 0.10526 | 228.4809 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7655 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7176 | 0.10526 | 228.4768
HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3655 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3297 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5465 | 0.093547 | 228.3327 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3321 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.5179 | 0.093571 | 228.3041 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3328 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3505 | 228.5096 | 0.093577 | 228.2958 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3331 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5055 | 0.093581 | 228.2917 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3335 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3511 | 228.5015 | 0.093584 | 228.2876 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3345 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3522 | 228.4892 | 0.093594 | 228.2753 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3352 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3529 | 228.4809 | 0.093601 | 228.2671 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3355 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4768 | 0.093604 | 228.2629
HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3655 | 0.08186 | 228.1785 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9046 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3327 | 0.081883 | 228.1458 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9067 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3041 | 0.081903 | 228.1171 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9073 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.2958 | 0.081909 | 228.1088 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9076 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2917 | 0.081912 | 228.1047 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9079 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2876 | 0.081915 | 228.1006 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9088 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2753 | 0.081924 | 228.0883 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9094 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2671 | 0.08193 | 228.0801 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9097 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2629 | 0.081933 | 228.0759
HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0184 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4832 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1458 | 0.070208 | 227.9856 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.485 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1171 | 0.070225 | 227.9569 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4855 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1088 | 0.07023 | 227.9486 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4858 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1047 | 0.070233 | 227.9445 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.486 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1006 | 0.070235 | 227.9404 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4868 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0883 | 0.070243 | 227.9281 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4873 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0801 | 0.070248 | 227.9198 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4876 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4976 | 228.0759 | 0.07025 | 227.9157
HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0184 | 0.058506 | 227.885 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0649 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9856 | 0.058523 | 227.8522 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0664 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9569 | 0.058537 | 227.8234 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0668 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9486 | 0.058541 | 227.8152 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0671 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9445 | 0.058544 | 227.811 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0673 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9404 | 0.058546 | 227.807 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0679 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9281 | 0.058552 | 227.7946 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0683 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9198 | 0.058556 | 227.7864 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0685 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9157 | 0.058558 | 227.7822
HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.885 | 0.046816 | 227.7783 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6491 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8522 | 0.046829 | 227.7455 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6503 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8234 | 0.046841 | 227.7167 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6507 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.8152 | 0.046844 | 227.7085 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6508 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.811 | 0.046846 | 227.7043 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.651 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6554 | 227.807 | 0.046848 | 227.7003 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6515 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.7946 | 0.046853 | 227.6879 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6519 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7864 | 0.046856 | 227.6797 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.652 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.7822 | 0.046858 | 227.6755
HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7783 | 0.035119 | 227.6983 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2353 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7455 | 0.035129 | 227.6654 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2362 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.7167 | 0.035138 | 227.6367 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2365 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7085 | 0.03514 | 227.6284 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2366 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7043 | 0.035141 | 227.6243 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2367 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7003 | 0.035143 | 227.6202 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2371 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6879 | 0.035146 | 227.6079 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2374 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6797 | 0.035149 | 227.5996 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2375 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.6755 | 0.03515 | 227.5955
HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6983 | 0.023416 | 227.645 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8229 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6654 | 0.023423 | 227.6121 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8235 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.6367 | 0.023429 | 227.5834 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6284 | 0.023431 | 227.5751 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6243 | 0.023431 | 227.5709 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8238 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6202 | 0.023432 | 227.5669 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8241 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6079 | 0.023435 | 227.5545 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8242 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5996 | 0.023436 | 227.5463 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8243 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5955 | 0.023437 | 227.5421
HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.645 | 0.01171 | 227.6183 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4113 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.6121 | 0.011713 | 227.5855 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4116 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5834 | 0.011716 | 227.5567 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5751 | 0.011717 | 227.5484 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5709 | 0.011717 | 227.5443 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4118 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5669 | 0.011717 | 227.5402 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4119 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.5545 | 0.011719 | 227.5279 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5463 | 0.01172 | 227.5196 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5421 | 0.01172 | 227.5155
Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9037 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5718 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6732 | 48.6396 | 230.8713 | 1.4232 | 227.5855 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6457 | 230.8429 | 1.4236 | 227.5567 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5796 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6474 | 230.8348 | 1.4237 | 227.5484 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6483 | 230.8307 | 1.4237 | 227.5443 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6492 | 230.8267 | 1.4238 | 227.5402 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6518 | 230.8145 | 1.4239 | 227.5279 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6535 | 230.8064 | 1.424 | 227.5196 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.7 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6734 | 48.6544 | 230.8023 | 1.4241 | 227.5155
Σ TR1 | S [kVA] = | 67.3462 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 67.3465 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 67.3467 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 67.3467 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 67.3467
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 67.3462 | kVA | TR 6 | 67.3466 | kVA
TR 2 | 67.3464 | kVA | TR 7 | 67.3467 | kVA
TR 3 | 67.3465 | kVA | TR 8 | 67.3467 | kVA
TR 4 | 67.3466 | kVA | TR 9 | 67.3467 | kVA
TR 5 | 67.3466 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 590.0537 | 17.0334 | 0.422 | 588.0811 | 0.045914 | 0.038568 | 15.909 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.015799 | 11545.1811 | 588.0197 | 588.0656 | 20.1491 | 4.2786
A2 | 524.6897 | 15.1465 | 0.422 | 522.7075 | 0.036305 | 0.030496 | 15.909 | 15.0893 | 11545.1811 | 0.014048 | 11543.5592 | 522.6575 | 522.6938 | 19.6554 | 3.7769
A3 | 459.3341 | 13.2598 | 0.422 | 457.3433 | 0.027824 | 0.023372 | 15.909 | 13.2024 | 11543.5592 | 0.012297 | 11542.1397 | 457.3037 | 457.3315 | 19.1688 | 3.2832
A3.2 | 132.675 | 3.83 | 0.422 | 130.6586 | 0.0023213 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11542.1397 | 0.0035329 | 11541.7319 | 130.6529 | 130.6553 | 16.836 | 0.92897
A3.3 | 67.3466 | 1.9441 | 0.422 | 65.3284 | 0.00059813 | 0.00050243 | 15.909 | 1.8859 | 11541.7319 | 0.00178 | 11541.5265 | 65.3262 | 65.3268 | 16.3723 | 0.46376
A4 | 263.3385 | 7.6019 | 0.422 | 261.329 | 0.0091452 | 0.0076819 | 15.909 | 7.5439 | 11542.1397 | 0.0070389 | 11541.3273 | 261.3132 | 261.3223 | 17.7689 | 1.8676
A5 | 198.0055 | 5.7159 | 0.422 | 195.9919 | 0.0051703 | 0.0043431 | 15.909 | 5.6578 | 11541.3273 | 0.0052862 | 11540.7172 | 195.9818 | 195.987 | 17.3013 | 1.3967
A6 | 132.6753 | 3.83 | 0.422 | 130.6588 | 0.0023214 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11540.7172 | 0.0035333 | 11540.3094 | 130.6532 | 130.6555 | 16.8361 | 0.92903
A7 | 67.3467 | 1.9441 | 0.422 | 65.3286 | 0.00059813 | 0.00050243 | 15.909 | 1.8859 | 11540.3094 | 0.0017802 | 11540.104 | 65.3263 | 65.3269 | 16.3723 | 0.46379
Σ MS | 590.0537 | - | 3.798 | 588.0811 | 0.1302 | 0.10937 | 143.1812 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.065095 | 11540.104 | 588.0197 | 588.0656 | 20.1491 | 4.2786
Regeltrafo |  | 588.0811 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 16.9764 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
==> 3. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.9368 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8806 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8314 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8173 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8102 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8033 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7822 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.768 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7609 | V
|  | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.9036 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8712 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8428 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8346 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8305 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8265 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8143 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8062 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8021 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9036 | 0.10168 | 230.6688 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6885 | 48.6396 | 230.8712 | 0.10171 | 230.6364 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6885 | 48.6457 | 230.8428 | 0.10173 | 230.608 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6475 | 230.8346 | 0.10174 | 230.5998 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6484 | 230.8305 | 0.10174 | 230.5957 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6492 | 230.8265 | 0.10175 | 230.5917 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6518 | 230.8143 | 0.10176 | 230.5795 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6536 | 230.8062 | 0.10176 | 230.5713 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.035 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6545 | 230.8021 | 0.10177 | 230.5672
HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1724 | 230.6688 | 0.096637 | 230.4459 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8083 | 31.9429 | 46.1193 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1789 | 230.6364 | 0.096664 | 230.4134 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1251 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1847 | 230.608 | 0.096688 | 230.385 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1267 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1864 | 230.5998 | 0.096695 | 230.3768 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1276 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1872 | 230.5957 | 0.096699 | 230.3727 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1284 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.188 | 230.5917 | 0.096702 | 230.3687 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1308 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1905 | 230.5795 | 0.096712 | 230.3565 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1325 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1922 | 230.5713 | 0.096719 | 230.3483 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1333 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.193 | 230.5672 | 0.096723 | 230.3442
HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.4459 | 0.091591 | 230.2349 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6711 | 0.035 | 29.3646 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7231 | 230.4134 | 0.091617 | 230.2023 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6765 | 0.035 | 29.3646 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7286 | 230.385 | 0.09164 | 230.1739 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6781 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7301 | 230.3768 | 0.091646 | 230.1657 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6789 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7309 | 230.3727 | 0.091649 | 230.1616 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6796 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7317 | 230.3687 | 0.091653 | 230.1576 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3878 | 30.2473 | 43.682 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.734 | 230.3565 | 0.091662 | 230.1453 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6835 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7356 | 230.3483 | 0.091669 | 230.1371 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6843 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2834 | 43.7364 | 230.3442 | 0.091672 | 230.133
HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0356 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2268 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2719 | 230.2023 | 0.086564 | 230.0031 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2319 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.277 | 230.1739 | 0.086586 | 229.9746 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2334 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2785 | 230.1657 | 0.086592 | 229.9664 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2342 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2793 | 230.1616 | 0.086595 | 229.9622 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2349 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.28 | 230.1576 | 0.086598 | 229.9583 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2371 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5856 | 41.2822 | 230.1453 | 0.086607 | 229.946 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2386 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2837 | 230.1371 | 0.086613 | 229.9378 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5544 | 41.2393 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2844 | 230.133 | 0.086617 | 229.9337
HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0356 | 0.081483 | 229.8482 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.864 | 38.7864 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.825 | 230.0031 | 0.081507 | 229.8156 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7912 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8298 | 229.9746 | 0.081527 | 229.7871 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7926 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8312 | 229.9664 | 0.081533 | 229.7789 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7933 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8319 | 229.9622 | 0.081536 | 229.7747 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7939 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8326 | 229.9583 | 0.081538 | 229.7707 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.796 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8347 | 229.946 | 0.081547 | 229.7585 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7974 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8361 | 229.9378 | 0.081553 | 229.7503 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7981 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8368 | 229.9337 | 0.081556 | 229.7462
HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6725 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3494 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8156 | 0.076444 | 229.6399 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.354 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3867 | 229.7871 | 0.076463 | 229.6114 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3553 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.388 | 229.7789 | 0.076469 | 229.6032 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3559 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3887 | 229.7747 | 0.076471 | 229.599 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3565 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3893 | 229.7707 | 0.076474 | 229.595 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3585 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3913 | 229.7585 | 0.076482 | 229.5828 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3598 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3926 | 229.7503 | 0.076488 | 229.5746 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3604 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3932 | 229.7462 | 0.076491 | 229.5704
HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6725 | 0.071357 | 229.5086 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9159 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5096 | 33.9433 | 229.6399 | 0.071378 | 229.476 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9201 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9475 | 229.6114 | 0.071395 | 229.4474 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9213 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9487 | 229.6032 | 0.0714 | 229.4392 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9219 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9493 | 229.599 | 0.071403 | 229.4351 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9225 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9499 | 229.595 | 0.071405 | 229.4311 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9243 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9517 | 229.5828 | 0.071413 | 229.4188 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9255 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9529 | 229.5746 | 0.071418 | 229.4106 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9261 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9535 | 229.5704 | 0.071421 | 229.4065
HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5086 | 0.066288 | 229.3565 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4853 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5079 | 229.476 | 0.066307 | 229.3238 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4892 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5118 | 229.4474 | 0.066323 | 229.2953 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4904 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5129 | 229.4392 | 0.066328 | 229.287 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4909 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5135 | 229.4351 | 0.06633 | 229.2829 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4915 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.514 | 229.4311 | 0.066333 | 229.2789 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4932 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5157 | 229.4188 | 0.06634 | 229.2666 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4943 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5168 | 229.4106 | 0.066344 | 229.2584 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4948 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8229 | 31.5174 | 229.4065 | 0.066347 | 229.2543
HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0577 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3238 | 0.061232 | 229.1834 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0613 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2953 | 0.061247 | 229.1548 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0623 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0805 | 229.287 | 0.061252 | 229.1466 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0628 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.081 | 229.2829 | 0.061254 | 229.1425 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0633 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0815 | 229.2789 | 0.061256 | 229.1385 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0649 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0831 | 229.2666 | 0.061262 | 229.1262 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0659 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0841 | 229.2584 | 0.061267 | 229.1179 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0664 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0846 | 229.2543 | 0.061269 | 229.1138
HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0874 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6326 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6469 | 229.1834 | 0.056154 | 229.0547 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6359 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6502 | 229.1548 | 0.056168 | 229.0261 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6369 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6511 | 229.1466 | 0.056172 | 229.0179 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6373 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6516 | 229.1425 | 0.056174 | 229.0137 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6378 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6521 | 229.1385 | 0.056176 | 229.0097 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6392 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6535 | 229.1262 | 0.056182 | 228.9974 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6402 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6544 | 229.1179 | 0.056186 | 228.9892 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6407 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6549 | 229.1138 | 0.056188 | 228.9851
HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0874 | 0.1168 | 228.8198 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1931 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0547 | 0.11684 | 228.7871 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1961 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0261 | 0.11687 | 228.7585 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.197 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2246 | 229.0179 | 0.11688 | 228.7502 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1974 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.225 | 229.0137 | 0.11688 | 228.7461 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1978 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.0097 | 0.11688 | 228.7421 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1991 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2267 | 228.9974 | 0.1169 | 228.7297 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2276 | 228.9892 | 0.1169 | 228.7215 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2004 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.228 | 228.9851 | 0.11691 | 228.7174
HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8198 | 0.10517 | 228.5792 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.759 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7871 | 0.1052 | 228.5464 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7617 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7841 | 228.7585 | 0.10523 | 228.5177 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7625 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7502 | 0.10523 | 228.5095 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7629 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7461 | 0.10524 | 228.5054 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7632 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7421 | 0.10524 | 228.5013 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7644 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7868 | 228.7297 | 0.10525 | 228.489 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7652 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7876 | 228.7215 | 0.10526 | 228.4808 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7656 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7174 | 0.10526 | 228.4766
HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3654 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3297 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5464 | 0.093547 | 228.3326 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3321 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.5177 | 0.093571 | 228.3039 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3328 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3505 | 228.5095 | 0.093577 | 228.2957 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3331 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5054 | 0.093581 | 228.2915 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3335 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3512 | 228.5013 | 0.093584 | 228.2875 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3345 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3522 | 228.489 | 0.093594 | 228.2752 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3352 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3529 | 228.4808 | 0.093601 | 228.2669 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3355 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4766 | 0.093604 | 228.2627
HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3654 | 0.08186 | 228.1785 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9047 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3326 | 0.081883 | 228.1457 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9067 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3039 | 0.081904 | 228.1169 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9073 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.2957 | 0.081909 | 228.1087 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9076 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2915 | 0.081912 | 228.1045 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9079 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2875 | 0.081915 | 228.1005 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9088 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2752 | 0.081924 | 228.0881 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9094 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2669 | 0.08193 | 228.0799 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9097 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2627 | 0.081933 | 228.0757
HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0183 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4832 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1457 | 0.070208 | 227.9855 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.485 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1169 | 0.070225 | 227.9567 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4855 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1087 | 0.07023 | 227.9485 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4858 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1045 | 0.070233 | 227.9443 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4861 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1005 | 0.070235 | 227.9403 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4868 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0881 | 0.070243 | 227.9279 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4873 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0799 | 0.070248 | 227.9197 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4876 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4976 | 228.0757 | 0.07025 | 227.9155
HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0183 | 0.058506 | 227.8849 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0649 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9855 | 0.058523 | 227.8521 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0664 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9567 | 0.058537 | 227.8233 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0668 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9485 | 0.058542 | 227.815 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0671 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9443 | 0.058544 | 227.8109 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0673 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9403 | 0.058546 | 227.8068 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0679 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9279 | 0.058552 | 227.7945 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0683 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9197 | 0.058556 | 227.7862 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0686 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9155 | 0.058558 | 227.782
HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.8849 | 0.046816 | 227.7782 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6491 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8521 | 0.046829 | 227.7454 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6503 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8233 | 0.046841 | 227.7166 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6507 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.815 | 0.046844 | 227.7083 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6508 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.8109 | 0.046846 | 227.7041 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.651 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6555 | 227.8068 | 0.046848 | 227.7001 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6515 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.7945 | 0.046853 | 227.6877 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6519 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7862 | 0.046856 | 227.6795 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.652 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.782 | 0.046858 | 227.6753
HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7782 | 0.035119 | 227.6982 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2353 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7454 | 0.035129 | 227.6654 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2362 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.7166 | 0.035138 | 227.6366 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2365 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7083 | 0.03514 | 227.6283 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2366 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7041 | 0.035142 | 227.6241 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2367 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7001 | 0.035143 | 227.6201 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2371 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6877 | 0.035147 | 227.6077 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2374 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6795 | 0.035149 | 227.5994 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2375 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.6753 | 0.03515 | 227.5953
HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6982 | 0.023416 | 227.6449 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8229 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6654 | 0.023423 | 227.612 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8235 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.6366 | 0.023429 | 227.5832 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6283 | 0.023431 | 227.575 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6241 | 0.023431 | 227.5708 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8238 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6201 | 0.023432 | 227.5668 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8241 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6077 | 0.023435 | 227.5544 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8242 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5994 | 0.023436 | 227.5461 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8243 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5953 | 0.023437 | 227.5419
HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.6449 | 0.01171 | 227.6183 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4113 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.612 | 0.011713 | 227.5854 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4116 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5832 | 0.011716 | 227.5566 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.575 | 0.011717 | 227.5483 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5708 | 0.011717 | 227.5441 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4118 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4121 | 227.5668 | 0.011717 | 227.5401 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4119 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.5544 | 0.011719 | 227.5277 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5461 | 0.01172 | 227.5194 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5419 | 0.01172 | 227.5153
Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9036 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6732 | 48.6396 | 230.8712 | 1.4232 | 227.5854 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6457 | 230.8428 | 1.4236 | 227.5566 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6475 | 230.8346 | 1.4237 | 227.5483 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6484 | 230.8305 | 1.4237 | 227.5441 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6492 | 230.8265 | 1.4238 | 227.5401 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6518 | 230.8143 | 1.4239 | 227.5277 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6536 | 230.8062 | 1.424 | 227.5194 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.7 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6734 | 48.6545 | 230.8021 | 1.4241 | 227.5153
HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9036 | 0.10168 | 230.6688 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6885 | 48.6396 | 230.8712 | 0.10171 | 230.6364 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6885 | 48.6457 | 230.8428 | 0.10173 | 230.608 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6475 | 230.8346 | 0.10174 | 230.5998 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6484 | 230.8305 | 0.10174 | 230.5957 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6492 | 230.8265 | 0.10175 | 230.5917 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6518 | 230.8143 | 0.10176 | 230.5795 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6536 | 230.8062 | 0.10176 | 230.5713 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.035 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6545 | 230.8021 | 0.10177 | 230.5672
HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1724 | 230.6688 | 0.096637 | 230.4459 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8083 | 31.9429 | 46.1193 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1789 | 230.6364 | 0.096664 | 230.4134 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1251 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1847 | 230.608 | 0.096688 | 230.385 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1267 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1864 | 230.5998 | 0.096695 | 230.3768 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1276 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1872 | 230.5957 | 0.096699 | 230.3727 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1284 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.188 | 230.5917 | 0.096702 | 230.3687 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1308 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1905 | 230.5795 | 0.096712 | 230.3565 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1325 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1922 | 230.5713 | 0.096719 | 230.3483 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1333 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.193 | 230.5672 | 0.096723 | 230.3442
HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.4459 | 0.091591 | 230.2349 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6711 | 0.035 | 29.3646 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7231 | 230.4134 | 0.091617 | 230.2023 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6765 | 0.035 | 29.3646 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7286 | 230.385 | 0.09164 | 230.1739 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6781 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7301 | 230.3768 | 0.091646 | 230.1657 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6789 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7309 | 230.3727 | 0.091649 | 230.1616 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6796 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7317 | 230.3687 | 0.091653 | 230.1576 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3878 | 30.2473 | 43.682 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.734 | 230.3565 | 0.091662 | 230.1453 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6835 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7356 | 230.3483 | 0.091669 | 230.1371 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6843 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2834 | 43.7364 | 230.3442 | 0.091672 | 230.133
HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0356 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2268 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2719 | 230.2023 | 0.086564 | 230.0031 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2319 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.277 | 230.1739 | 0.086586 | 229.9746 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2334 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2785 | 230.1657 | 0.086592 | 229.9664 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2342 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2793 | 230.1616 | 0.086595 | 229.9622 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2349 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.28 | 230.1576 | 0.086598 | 229.9583 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2371 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5856 | 41.2822 | 230.1453 | 0.086607 | 229.946 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2386 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2837 | 230.1371 | 0.086613 | 229.9378 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5544 | 41.2393 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2844 | 230.133 | 0.086617 | 229.9337
HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0356 | 0.081483 | 229.8482 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.864 | 38.7864 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.825 | 230.0031 | 0.081507 | 229.8156 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7912 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8298 | 229.9746 | 0.081527 | 229.7871 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7926 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8312 | 229.9664 | 0.081533 | 229.7789 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7933 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8319 | 229.9622 | 0.081536 | 229.7747 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7939 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8326 | 229.9583 | 0.081538 | 229.7707 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.796 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8347 | 229.946 | 0.081547 | 229.7585 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7974 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8361 | 229.9378 | 0.081553 | 229.7503 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7981 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8368 | 229.9337 | 0.081556 | 229.7462
HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6725 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3494 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8156 | 0.076444 | 229.6399 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.354 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3867 | 229.7871 | 0.076463 | 229.6114 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3553 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.388 | 229.7789 | 0.076469 | 229.6032 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3559 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3887 | 229.7747 | 0.076471 | 229.599 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3565 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3893 | 229.7707 | 0.076474 | 229.595 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3585 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3913 | 229.7585 | 0.076482 | 229.5828 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3598 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3926 | 229.7503 | 0.076488 | 229.5746 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3604 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3932 | 229.7462 | 0.076491 | 229.5704
HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6725 | 0.071357 | 229.5086 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9159 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5096 | 33.9433 | 229.6399 | 0.071378 | 229.476 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9201 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9475 | 229.6114 | 0.071395 | 229.4474 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9213 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9487 | 229.6032 | 0.0714 | 229.4392 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9219 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9493 | 229.599 | 0.071403 | 229.4351 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9225 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9499 | 229.595 | 0.071405 | 229.4311 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9243 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9517 | 229.5828 | 0.071413 | 229.4188 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9255 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9529 | 229.5746 | 0.071418 | 229.4106 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9261 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9535 | 229.5704 | 0.071421 | 229.4065
HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5086 | 0.066288 | 229.3565 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4853 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5079 | 229.476 | 0.066307 | 229.3238 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4892 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5118 | 229.4474 | 0.066323 | 229.2953 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4904 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5129 | 229.4392 | 0.066328 | 229.287 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4909 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5135 | 229.4351 | 0.06633 | 229.2829 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4915 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.514 | 229.4311 | 0.066333 | 229.2789 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4932 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5157 | 229.4188 | 0.06634 | 229.2666 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4943 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5168 | 229.4106 | 0.066344 | 229.2584 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4948 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8229 | 31.5174 | 229.4065 | 0.066347 | 229.2543
HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0577 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3238 | 0.061232 | 229.1834 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0613 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2953 | 0.061247 | 229.1548 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0623 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0805 | 229.287 | 0.061252 | 229.1466 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0628 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.081 | 229.2829 | 0.061254 | 229.1425 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0633 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0815 | 229.2789 | 0.061256 | 229.1385 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0649 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0831 | 229.2666 | 0.061262 | 229.1262 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0659 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0841 | 229.2584 | 0.061267 | 229.1179 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0664 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0846 | 229.2543 | 0.061269 | 229.1138
HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0874 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6326 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6469 | 229.1834 | 0.056154 | 229.0547 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6359 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6502 | 229.1548 | 0.056168 | 229.0261 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6369 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6511 | 229.1466 | 0.056172 | 229.0179 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6373 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6516 | 229.1425 | 0.056174 | 229.0137 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6378 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6521 | 229.1385 | 0.056176 | 229.0097 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6392 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6535 | 229.1262 | 0.056182 | 228.9974 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6402 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6544 | 229.1179 | 0.056186 | 228.9892 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6407 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6549 | 229.1138 | 0.056188 | 228.9851
HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0874 | 0.1168 | 228.8198 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1931 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0547 | 0.11684 | 228.7871 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1961 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0261 | 0.11687 | 228.7585 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.197 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2246 | 229.0179 | 0.11688 | 228.7502 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1974 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.225 | 229.0137 | 0.11688 | 228.7461 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1978 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.0097 | 0.11688 | 228.7421 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1991 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2267 | 228.9974 | 0.1169 | 228.7297 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2276 | 228.9892 | 0.1169 | 228.7215 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2004 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.228 | 228.9851 | 0.11691 | 228.7174
HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8198 | 0.10517 | 228.5792 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.759 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7871 | 0.1052 | 228.5464 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7617 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7841 | 228.7585 | 0.10523 | 228.5177 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7625 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7502 | 0.10523 | 228.5095 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7629 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7461 | 0.10524 | 228.5054 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7632 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7421 | 0.10524 | 228.5013 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7644 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7868 | 228.7297 | 0.10525 | 228.489 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7652 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7876 | 228.7215 | 0.10526 | 228.4808 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7656 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7174 | 0.10526 | 228.4766
HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3654 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3297 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5464 | 0.093547 | 228.3326 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3321 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.5177 | 0.093571 | 228.3039 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3328 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3505 | 228.5095 | 0.093577 | 228.2957 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3331 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5054 | 0.093581 | 228.2915 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3335 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3512 | 228.5013 | 0.093584 | 228.2875 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3345 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3522 | 228.489 | 0.093594 | 228.2752 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3352 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3529 | 228.4808 | 0.093601 | 228.2669 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3355 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4766 | 0.093604 | 228.2627
HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3654 | 0.08186 | 228.1785 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9047 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3326 | 0.081883 | 228.1457 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9067 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3039 | 0.081904 | 228.1169 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9073 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.2957 | 0.081909 | 228.1087 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9076 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2915 | 0.081912 | 228.1045 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9079 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2875 | 0.081915 | 228.1005 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9088 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2752 | 0.081924 | 228.0881 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9094 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2669 | 0.08193 | 228.0799 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9097 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2627 | 0.081933 | 228.0757
HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0183 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4832 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1457 | 0.070208 | 227.9855 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.485 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1169 | 0.070225 | 227.9567 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4855 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1087 | 0.07023 | 227.9485 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4858 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1045 | 0.070233 | 227.9443 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4861 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1005 | 0.070235 | 227.9403 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4868 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0881 | 0.070243 | 227.9279 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4873 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0799 | 0.070248 | 227.9197 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4876 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4976 | 228.0757 | 0.07025 | 227.9155
HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0183 | 0.058506 | 227.8849 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0649 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9855 | 0.058523 | 227.8521 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0664 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9567 | 0.058537 | 227.8233 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0668 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9485 | 0.058542 | 227.815 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0671 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9443 | 0.058544 | 227.8109 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0673 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9403 | 0.058546 | 227.8068 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0679 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9279 | 0.058552 | 227.7945 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0683 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9197 | 0.058556 | 227.7862 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0686 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9155 | 0.058558 | 227.782
HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.8849 | 0.046816 | 227.7782 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6491 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8521 | 0.046829 | 227.7454 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6503 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8233 | 0.046841 | 227.7166 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6507 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.815 | 0.046844 | 227.7083 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6508 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.8109 | 0.046846 | 227.7041 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.651 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6555 | 227.8068 | 0.046848 | 227.7001 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6515 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.7945 | 0.046853 | 227.6877 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6519 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7862 | 0.046856 | 227.6795 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.652 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.782 | 0.046858 | 227.6753
HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7782 | 0.035119 | 227.6982 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2353 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7454 | 0.035129 | 227.6654 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2362 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.7166 | 0.035138 | 227.6366 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2365 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7083 | 0.03514 | 227.6283 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2366 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7041 | 0.035142 | 227.6241 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2367 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7001 | 0.035143 | 227.6201 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2371 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6877 | 0.035147 | 227.6077 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2374 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6795 | 0.035149 | 227.5994 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2375 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.6753 | 0.03515 | 227.5953
HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6982 | 0.023416 | 227.6449 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8229 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6654 | 0.023423 | 227.612 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8235 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.6366 | 0.023429 | 227.5832 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6283 | 0.023431 | 227.575 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6241 | 0.023431 | 227.5708 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8238 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6201 | 0.023432 | 227.5668 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8241 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6077 | 0.023435 | 227.5544 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8242 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5994 | 0.023436 | 227.5461 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8243 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5953 | 0.023437 | 227.5419
HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.6449 | 0.01171 | 227.6183 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4113 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.612 | 0.011713 | 227.5854 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4116 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5832 | 0.011716 | 227.5566 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.575 | 0.011717 | 227.5483 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5708 | 0.011717 | 227.5441 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4118 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4121 | 227.5668 | 0.011717 | 227.5401 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4119 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.5544 | 0.011719 | 227.5277 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5461 | 0.01172 | 227.5194 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5419 | 0.01172 | 227.5153
Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9036 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6732 | 48.6396 | 230.8712 | 1.4232 | 227.5854 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6457 | 230.8428 | 1.4236 | 227.5566 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6475 | 230.8346 | 1.4237 | 227.5483 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6484 | 230.8305 | 1.4237 | 227.5441 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6492 | 230.8265 | 1.4238 | 227.5401 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6518 | 230.8143 | 1.4239 | 227.5277 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6536 | 230.8062 | 1.424 | 227.5194 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.7 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6734 | 48.6545 | 230.8021 | 1.4241 | 227.5153
Σ TR1 | S [kVA] = | 67.3462 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 67.3465 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 67.3466 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 67.3467 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 67.3467 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 67.3467
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 67.3462 | kVA | TR 6 | 67.3466 | kVA
TR 2 | 67.3464 | kVA | TR 7 | 67.3467 | kVA
TR 3 | 67.3465 | kVA | TR 8 | 67.3467 | kVA
TR 4 | 67.3466 | kVA | TR 9 | 67.3467 | kVA
TR 5 | 67.3466 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 590.0537 | 17.0334 | 0.422 | 588.0812 | 0.045914 | 0.038568 | 15.909 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.015799 | 11545.1811 | 588.0197 | 588.0656 | 20.1491 | 4.2786
A2 | 524.6897 | 15.1465 | 0.422 | 522.7075 | 0.036305 | 0.030496 | 15.909 | 15.0893 | 11545.1811 | 0.014048 | 11543.5592 | 522.6575 | 522.6938 | 19.6554 | 3.7769
A3 | 459.3341 | 13.2598 | 0.422 | 457.3433 | 0.027824 | 0.023372 | 15.909 | 13.2024 | 11543.5592 | 0.012297 | 11542.1397 | 457.3037 | 457.3315 | 19.1688 | 3.2832
A3.2 | 132.675 | 3.83 | 0.422 | 130.6586 | 0.0023213 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11542.1397 | 0.0035329 | 11541.7319 | 130.6529 | 130.6553 | 16.836 | 0.92897
A3.3 | 67.3466 | 1.9441 | 0.422 | 65.3284 | 0.00059813 | 0.00050243 | 15.909 | 1.8859 | 11541.7319 | 0.00178 | 11541.5265 | 65.3262 | 65.3268 | 16.3723 | 0.46376
A4 | 263.3385 | 7.6019 | 0.422 | 261.329 | 0.0091452 | 0.0076819 | 15.909 | 7.5439 | 11542.1397 | 0.0070389 | 11541.3273 | 261.3132 | 261.3223 | 17.7689 | 1.8676
A5 | 198.0055 | 5.7159 | 0.422 | 195.9919 | 0.0051703 | 0.0043431 | 15.909 | 5.6578 | 11541.3273 | 0.0052862 | 11540.7172 | 195.9818 | 195.987 | 17.3013 | 1.3967
A6 | 132.6753 | 3.83 | 0.422 | 130.6588 | 0.0023214 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11540.7172 | 0.0035333 | 11540.3094 | 130.6532 | 130.6555 | 16.8361 | 0.92903
A7 | 67.3467 | 1.9441 | 0.422 | 65.3286 | 0.00059813 | 0.00050243 | 15.909 | 1.8859 | 11540.3094 | 0.0017802 | 11540.104 | 65.3263 | 65.3269 | 16.3723 | 0.46379
Σ MS | 590.0537 | - | 3.798 | 588.0812 | 0.1302 | 0.10937 | 143.1812 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.065095 | 11540.104 | 588.0197 | 588.0656 | 20.1491 | 4.2786
Regeltrafo |  | 588.0812 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 16.9764 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
==> 4. Iterationsschritt (Ergebnis)
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo)
| TR1 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.9368 | V | [9 empty] | TR2 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8806 | V | [9 empty] | TR3 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8314 | V | [9 empty] | TR4 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8173 | V | [9 empty] | TR5 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8102 | V | [9 empty] | TR6 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.8033 | V | [9 empty] | TR7 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7822 | V | [9 empty] | TR8 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.768 | V | [9 empty] | TR9 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 399.7609 | V
|  | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.9036 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8712 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8428 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8346 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8305 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8265 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8143 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8062 | V | [10 empty] | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 230.8021 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] |  | P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9036 | 0.10168 | 230.6688 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5718 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6395 | 230.8712 | 0.10171 | 230.6364 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5777 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6455 | 230.8428 | 0.10173 | 230.608 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5794 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6473 | 230.8346 | 0.10174 | 230.5998 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5803 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6481 | 230.8305 | 0.10174 | 230.5957 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5812 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.649 | 230.8265 | 0.10175 | 230.5917 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5837 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6515 | 230.8143 | 0.10176 | 230.5795 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5854 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6533 | 230.8062 | 0.10176 | 230.5713 | HA 1.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5863 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6541 | 230.8021 | 0.10177 | 230.5672
HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1724 | 230.6688 | 0.096637 | 230.4459 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1788 | 230.6364 | 0.096657 | 230.4134 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1845 | 230.608 | 0.096675 | 230.385 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1862 | 230.5998 | 0.09668 | 230.3768 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.187 | 230.5957 | 0.096683 | 230.3727 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1878 | 230.5917 | 0.096686 | 230.3687 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1902 | 230.5795 | 0.096693 | 230.3565 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1918 | 230.5713 | 0.096698 | 230.3484 | HA 1.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1927 | 230.5672 | 0.096701 | 230.3442
HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.4459 | 0.091591 | 230.2349 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.723 | 230.4134 | 0.09161 | 230.2024 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7284 | 230.385 | 0.091627 | 230.1739 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7299 | 230.3768 | 0.091632 | 230.1657 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7307 | 230.3727 | 0.091635 | 230.1616 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7315 | 230.3687 | 0.091637 | 230.1576 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7338 | 230.3565 | 0.091644 | 230.1454 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7353 | 230.3484 | 0.091649 | 230.1372 | HA 1.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7361 | 230.3442 | 0.091652 | 230.1331
HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0356 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2718 | 230.2024 | 0.086558 | 230.0031 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2769 | 230.1739 | 0.086574 | 229.9746 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2783 | 230.1657 | 0.086579 | 229.9665 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2791 | 230.1616 | 0.086581 | 229.9624 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2798 | 230.1576 | 0.086583 | 229.9584 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.282 | 230.1454 | 0.08659 | 229.9461 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2834 | 230.1372 | 0.086595 | 229.938 | HA 1.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.2842 | 230.1331 | 0.086597 | 229.9338
HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0356 | 0.081483 | 229.8482 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8249 | 230.0031 | 0.081501 | 229.8157 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8297 | 229.9746 | 0.081516 | 229.7872 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8311 | 229.9665 | 0.08152 | 229.779 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8318 | 229.9624 | 0.081522 | 229.7749 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8324 | 229.9584 | 0.081524 | 229.7709 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8345 | 229.9461 | 0.081531 | 229.7587 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8359 | 229.938 | 0.081535 | 229.7505 | HA 1.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8366 | 229.9338 | 0.081537 | 229.7464
HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6725 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8157 | 0.076439 | 229.64 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3866 | 229.7872 | 0.076453 | 229.6115 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3879 | 229.779 | 0.076457 | 229.6033 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3886 | 229.7749 | 0.076459 | 229.5992 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3892 | 229.7709 | 0.076461 | 229.5952 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3911 | 229.7587 | 0.076467 | 229.583 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3924 | 229.7505 | 0.076471 | 229.5748 | HA 1.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3931 | 229.7464 | 0.076473 | 229.5707
HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6725 | 0.071357 | 229.5086 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9432 | 229.64 | 0.071372 | 229.4761 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9474 | 229.6115 | 0.071386 | 229.4476 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9486 | 229.6033 | 0.071389 | 229.4394 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9492 | 229.5992 | 0.071391 | 229.4353 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9498 | 229.5952 | 0.071393 | 229.4313 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9516 | 229.583 | 0.071399 | 229.419 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9528 | 229.5748 | 0.071403 | 229.4109 | HA 1.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9534 | 229.5707 | 0.071405 | 229.4067
HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5086 | 0.066288 | 229.3565 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5078 | 229.4761 | 0.066302 | 229.3239 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5117 | 229.4476 | 0.066314 | 229.2954 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5128 | 229.4394 | 0.066318 | 229.2872 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5134 | 229.4353 | 0.06632 | 229.2831 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5139 | 229.4313 | 0.066321 | 229.2791 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5156 | 229.419 | 0.066327 | 229.2669 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5167 | 229.4109 | 0.06633 | 229.2587 | HA 1.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5173 | 229.4067 | 0.066332 | 229.2546
HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3239 | 0.061228 | 229.1835 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2954 | 0.061239 | 229.155 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0804 | 229.2872 | 0.061242 | 229.1468 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0809 | 229.2831 | 0.061244 | 229.1427 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0814 | 229.2791 | 0.061245 | 229.1387 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.083 | 229.2669 | 0.06125 | 229.1264 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.084 | 229.2587 | 0.061254 | 229.1183 | HA 1.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0845 | 229.2546 | 0.061255 | 229.1141
HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0874 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6468 | 229.1835 | 0.05615 | 229.0548 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6501 | 229.155 | 0.05616 | 229.0263 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.651 | 229.1468 | 0.056163 | 229.0181 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6515 | 229.1427 | 0.056165 | 229.014 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.652 | 229.1387 | 0.056166 | 229.01 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6534 | 229.1264 | 0.05617 | 228.9977 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6543 | 229.1183 | 0.056173 | 228.9896 | HA 1.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6548 | 229.1141 | 0.056175 | 228.9854
HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0874 | 0.1168 | 228.8198 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0548 | 0.11683 | 228.7872 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0263 | 0.11685 | 228.7587 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2245 | 229.0181 | 0.11686 | 228.7505 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2249 | 229.014 | 0.11686 | 228.7464 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.01 | 0.11686 | 228.7424 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2266 | 228.9977 | 0.11687 | 228.7301 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2275 | 228.9896 | 0.11688 | 228.7219 | HA 1.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2279 | 228.9854 | 0.11688 | 228.7178
HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8198 | 0.10517 | 228.5792 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7872 | 0.10519 | 228.5466 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.784 | 228.7587 | 0.10521 | 228.518 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7505 | 0.10522 | 228.5098 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7464 | 0.10522 | 228.5057 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7424 | 0.10522 | 228.5017 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7867 | 228.7301 | 0.10523 | 228.4894 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7875 | 228.7219 | 0.10524 | 228.4812 | HA 1.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7178 | 0.10524 | 228.4771
HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3654 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5466 | 0.093541 | 228.3328 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.518 | 0.093558 | 228.3042 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3504 | 228.5098 | 0.093563 | 228.296 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5057 | 0.093566 | 228.2919 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3511 | 228.5017 | 0.093568 | 228.2879 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3521 | 228.4894 | 0.093576 | 228.2756 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3528 | 228.4812 | 0.093581 | 228.2674 | HA 1.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4771 | 0.093583 | 228.2633
HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3654 | 0.08186 | 228.1785 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3328 | 0.081877 | 228.1458 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3042 | 0.081893 | 228.1173 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.296 | 0.081897 | 228.1091 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2919 | 0.081899 | 228.1049 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2879 | 0.081901 | 228.1009 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2756 | 0.081908 | 228.0886 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2674 | 0.081912 | 228.0804 | HA 1.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2633 | 0.081915 | 228.0763
HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0183 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1458 | 0.070203 | 227.9857 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1173 | 0.070216 | 227.9571 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1091 | 0.07022 | 227.9489 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1049 | 0.070222 | 227.9447 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1009 | 0.070223 | 227.9407 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0886 | 0.070229 | 227.9284 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0804 | 0.070233 | 227.9202 | HA 1.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4975 | 228.0763 | 0.070235 | 227.9161
HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0183 | 0.058506 | 227.8849 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9857 | 0.058519 | 227.8523 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9571 | 0.05853 | 227.8237 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9489 | 0.058533 | 227.8155 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9447 | 0.058534 | 227.8113 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9407 | 0.058536 | 227.8073 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9284 | 0.05854 | 227.795 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9202 | 0.058544 | 227.7868 | HA 1.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9161 | 0.058545 | 227.7827
HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.8849 | 0.046816 | 227.7782 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8523 | 0.046826 | 227.7456 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8237 | 0.046835 | 227.717 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.8155 | 0.046837 | 227.7088 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.8113 | 0.046839 | 227.7046 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6554 | 227.8073 | 0.04684 | 227.7006 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.795 | 0.046844 | 227.6883 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7868 | 0.046846 | 227.6801 | HA 1.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.7827 | 0.046847 | 227.676
HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7782 | 0.035119 | 227.6982 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7456 | 0.035126 | 227.6656 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.717 | 0.035133 | 227.637 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7088 | 0.035135 | 227.6287 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7046 | 0.035136 | 227.6246 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7006 | 0.035137 | 227.6206 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6883 | 0.03514 | 227.6083 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6801 | 0.035142 | 227.6001 | HA 1.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.676 | 0.035142 | 227.5959
HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6982 | 0.023416 | 227.6449 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6656 | 0.023421 | 227.6122 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.637 | 0.023426 | 227.5836 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6287 | 0.023427 | 227.5754 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6246 | 0.023428 | 227.5713 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6206 | 0.023428 | 227.5673 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6083 | 0.02343 | 227.555 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.6001 | 0.023431 | 227.5468 | HA 1.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5959 | 0.023432 | 227.5426
HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.6449 | 0.01171 | 227.6183 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.6122 | 0.011712 | 227.5856 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5836 | 0.011714 | 227.557 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5754 | 0.011715 | 227.5488 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5713 | 0.011715 | 227.5446 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4121 | 227.5673 | 0.011716 | 227.5406 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.555 | 0.011716 | 227.5283 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5468 | 0.011717 | 227.5201 | HA 1.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5426 | 0.011717 | 227.516
Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9036 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5718 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6395 | 230.8712 | 1.4231 | 227.5856 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5777 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6455 | 230.8428 | 1.4234 | 227.557 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5794 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6473 | 230.8346 | 1.4235 | 227.5488 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5803 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6481 | 230.8305 | 1.4235 | 227.5446 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5812 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.649 | 230.8265 | 1.4236 | 227.5406 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5837 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6515 | 230.8143 | 1.4237 | 227.5283 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5854 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6533 | 230.8062 | 1.4237 | 227.5201 | Σ HA 1 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5863 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6541 | 230.8021 | 1.4238 | 227.516
HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.035 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6884 | 48.6327 | 230.9036 | 0.10168 | 230.6688 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.035 | 32.663 | 8.2487 | 33.6885 | 48.6396 | 230.8712 | 0.10171 | 230.6364 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6885 | 48.6457 | 230.8428 | 0.10173 | 230.608 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6475 | 230.8346 | 0.10174 | 230.5998 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6484 | 230.8305 | 0.10174 | 230.5957 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6492 | 230.8265 | 0.10175 | 230.5917 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6518 | 230.8143 | 0.10176 | 230.5795 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.035 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6536 | 230.8062 | 0.10176 | 230.5713 | HA 2.1 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.035 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6886 | 48.6545 | 230.8021 | 0.10177 | 230.5672
HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9845 | 7.8083 | 31.9428 | 46.1128 | 0.035 | 31.0122 | 7.8246 | 31.9841 | 46.1724 | 230.6688 | 0.096637 | 230.4459 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8083 | 31.9429 | 46.1193 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1789 | 230.6364 | 0.096664 | 230.4134 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9846 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1251 | 0.035 | 31.0123 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1847 | 230.608 | 0.096688 | 230.385 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1267 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9842 | 46.1864 | 230.5998 | 0.096695 | 230.3768 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.9429 | 46.1276 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1872 | 230.5957 | 0.096699 | 230.3727 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1284 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.188 | 230.5917 | 0.096702 | 230.3687 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1308 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1905 | 230.5795 | 0.096712 | 230.3565 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1325 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.1922 | 230.5713 | 0.096719 | 230.3483 | HA 2.2 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 30.9847 | 7.8084 | 31.943 | 46.1333 | 0.035 | 31.0124 | 7.8247 | 31.9843 | 46.193 | 230.5672 | 0.096723 | 230.3442
HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3397 | 7.3877 | 30.2471 | 43.6649 | 0.035 | 29.3645 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7169 | 230.4459 | 0.091591 | 230.2349 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6711 | 0.035 | 29.3646 | 7.4023 | 30.2832 | 43.7231 | 230.4134 | 0.091617 | 230.2023 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6765 | 0.035 | 29.3646 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7286 | 230.385 | 0.09164 | 230.1739 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6781 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7301 | 230.3768 | 0.091646 | 230.1657 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6789 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7309 | 230.3727 | 0.091649 | 230.1616 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3877 | 30.2472 | 43.6796 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7317 | 230.3687 | 0.091653 | 230.1576 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3398 | 7.3878 | 30.2473 | 43.682 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.734 | 230.3565 | 0.091662 | 230.1453 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6835 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2833 | 43.7356 | 230.3483 | 0.091669 | 230.1371 | HA 2.3 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 29.3399 | 7.3878 | 30.2473 | 43.6843 | 0.035 | 29.3647 | 7.4024 | 30.2834 | 43.7364 | 230.3442 | 0.091672 | 230.133
HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5542 | 41.221 | 0.035 | 27.7197 | 6.9817 | 28.5854 | 41.266 | 230.2349 | 0.08654 | 230.0356 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6976 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2268 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2719 | 230.2023 | 0.086564 | 230.0031 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2319 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.277 | 230.1739 | 0.086586 | 229.9746 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2334 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2785 | 230.1657 | 0.086592 | 229.9664 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2342 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.2793 | 230.1616 | 0.086595 | 229.9622 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2349 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5855 | 41.28 | 230.1576 | 0.086598 | 229.9583 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2371 | 0.035 | 27.7198 | 6.9817 | 28.5856 | 41.2822 | 230.1453 | 0.086607 | 229.946 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5543 | 41.2386 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2837 | 230.1371 | 0.086613 | 229.9378 | HA 2.4 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 27.6977 | 6.9687 | 28.5544 | 41.2393 | 0.035 | 27.7199 | 6.9818 | 28.5856 | 41.2844 | 230.133 | 0.086617 | 229.9337
HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.8639 | 38.7809 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.8195 | 230.0356 | 0.081483 | 229.8482 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.058 | 6.5511 | 26.864 | 38.7864 | 0.035 | 26.0776 | 6.5627 | 26.8907 | 38.825 | 230.0031 | 0.081507 | 229.8156 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7912 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8298 | 229.9746 | 0.081527 | 229.7871 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7926 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8312 | 229.9664 | 0.081533 | 229.7789 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7933 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8319 | 229.9622 | 0.081536 | 229.7747 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7939 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8326 | 229.9583 | 0.081538 | 229.7707 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.796 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8347 | 229.946 | 0.081547 | 229.7585 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7974 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8361 | 229.9378 | 0.081553 | 229.7503 | HA 2.5 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 26.0581 | 6.5512 | 26.864 | 38.7981 | 0.035 | 26.0777 | 6.5627 | 26.8908 | 38.8368 | 229.9337 | 0.081556 | 229.7462
HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3443 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.377 | 229.8482 | 0.076423 | 229.6725 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4208 | 6.135 | 25.1761 | 36.3494 | 0.035 | 24.438 | 6.1451 | 25.1988 | 36.3822 | 229.8156 | 0.076444 | 229.6399 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.354 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3867 | 229.7871 | 0.076463 | 229.6114 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3553 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.388 | 229.7789 | 0.076469 | 229.6032 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3559 | 0.035 | 24.4381 | 6.1451 | 25.1989 | 36.3887 | 229.7747 | 0.076471 | 229.599 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3565 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3893 | 229.7707 | 0.076474 | 229.595 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3585 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3913 | 229.7585 | 0.076482 | 229.5828 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3598 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3926 | 229.7503 | 0.076488 | 229.5746 | HA 2.6 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 24.4209 | 6.135 | 25.1762 | 36.3604 | 0.035 | 24.4381 | 6.1452 | 25.1989 | 36.3932 | 229.7462 | 0.076491 | 229.5704
HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7858 | 5.7202 | 23.4905 | 33.911 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5095 | 33.9384 | 229.6725 | 0.071357 | 229.5086 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9159 | 0.035 | 22.8008 | 5.729 | 23.5096 | 33.9433 | 229.6399 | 0.071378 | 229.476 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9201 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9475 | 229.6114 | 0.071395 | 229.4474 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9213 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9487 | 229.6032 | 0.0714 | 229.4392 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9219 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9493 | 229.599 | 0.071403 | 229.4351 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9225 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9499 | 229.595 | 0.071405 | 229.4311 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9243 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9517 | 229.5828 | 0.071413 | 229.4188 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9255 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9529 | 229.5746 | 0.071418 | 229.4106 | HA 2.7 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 22.7859 | 5.7202 | 23.4906 | 33.9261 | 0.035 | 22.8009 | 5.729 | 23.5096 | 33.9535 | 229.5704 | 0.071421 | 229.4065
HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.1529 | 5.3066 | 21.8071 | 31.4809 | 0.035 | 21.1658 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5034 | 229.5086 | 0.066288 | 229.3565 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4853 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5079 | 229.476 | 0.066307 | 229.3238 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4892 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5118 | 229.4474 | 0.066323 | 229.2953 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4904 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5129 | 229.4392 | 0.066328 | 229.287 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4909 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5135 | 229.4351 | 0.06633 | 229.2829 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4915 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.514 | 229.4311 | 0.066333 | 229.2789 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4932 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5157 | 229.4188 | 0.06634 | 229.2666 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4943 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8228 | 31.5168 | 229.4106 | 0.066344 | 229.2584 | HA 2.8 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 21.153 | 5.3066 | 21.8072 | 31.4948 | 0.035 | 21.1659 | 5.3142 | 21.8229 | 31.5174 | 229.4065 | 0.066347 | 229.2543
HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.5219 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0535 | 0.035 | 19.5329 | 4.9005 | 20.1383 | 29.0717 | 229.3565 | 0.061215 | 229.2161 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1257 | 29.0577 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0758 | 229.3238 | 0.061232 | 229.1834 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0613 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0794 | 229.2953 | 0.061247 | 229.1548 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0623 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.0805 | 229.287 | 0.061252 | 229.1466 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0628 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1383 | 29.081 | 229.2829 | 0.061254 | 229.1425 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0633 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0815 | 229.2789 | 0.061256 | 229.1385 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0649 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0831 | 229.2666 | 0.061262 | 229.1262 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0659 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0841 | 229.2584 | 0.061267 | 229.1179 | HA 2.9 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 19.522 | 4.8941 | 20.1258 | 29.0664 | 0.035 | 19.533 | 4.9006 | 20.1384 | 29.0846 | 229.2543 | 0.061269 | 229.1138
HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6288 | 0.035 | 17.9019 | 4.4881 | 18.4559 | 26.6431 | 229.2161 | 0.056138 | 229.0874 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6326 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6469 | 229.1834 | 0.056154 | 229.0547 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6359 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6502 | 229.1548 | 0.056168 | 229.0261 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8927 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6369 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6511 | 229.1466 | 0.056172 | 229.0179 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6373 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6516 | 229.1425 | 0.056174 | 229.0137 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6378 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6521 | 229.1385 | 0.056176 | 229.0097 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4461 | 26.6392 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6535 | 229.1262 | 0.056182 | 228.9974 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6402 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6544 | 229.1179 | 0.056186 | 228.9892 | HA 2.10 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 17.8928 | 4.4826 | 18.4462 | 26.6407 | 0.035 | 17.902 | 4.4881 | 18.456 | 26.6549 | 229.1138 | 0.056188 | 228.9851
HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1897 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2173 | 229.0874 | 0.1168 | 228.8198 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1931 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2207 | 229.0547 | 0.11684 | 228.7871 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1961 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2237 | 229.0261 | 0.11687 | 228.7585 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.197 | 0.035 | 16.2727 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2246 | 229.0179 | 0.11688 | 228.7502 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1974 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.225 | 229.0137 | 0.11688 | 228.7461 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1978 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2254 | 229.0097 | 0.11688 | 228.7421 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.1991 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2267 | 228.9974 | 0.1169 | 228.7297 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.2276 | 228.9892 | 0.1169 | 228.7215 | HA 2.11 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 16.2538 | 4.0723 | 16.7565 | 24.2004 | 0.035 | 16.2728 | 4.0766 | 16.7756 | 24.228 | 228.9851 | 0.11691 | 228.7174
HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7559 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7783 | 228.8198 | 0.10517 | 228.5792 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.759 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7814 | 228.7871 | 0.1052 | 228.5464 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7617 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7841 | 228.7585 | 0.10523 | 228.5177 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7625 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7848 | 228.7502 | 0.10523 | 228.5095 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7629 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7852 | 228.7461 | 0.10524 | 228.5054 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7632 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7856 | 228.7421 | 0.10524 | 228.5013 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7644 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7868 | 228.7297 | 0.10525 | 228.489 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7652 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7876 | 228.7215 | 0.10526 | 228.4808 | HA 2.12 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 14.6185 | 3.6628 | 15.0706 | 21.7656 | 0.035 | 14.6338 | 3.6663 | 15.0861 | 21.7879 | 228.7174 | 0.10526 | 228.4766
HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.327 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3447 | 228.5792 | 0.093521 | 228.3654 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3297 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3474 | 228.5464 | 0.093547 | 228.3326 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3321 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3498 | 228.5177 | 0.093571 | 228.3039 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3328 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3505 | 228.5095 | 0.093577 | 228.2957 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3331 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3508 | 228.5054 | 0.093581 | 228.2915 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3335 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3512 | 228.5013 | 0.093584 | 228.2875 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3345 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3522 | 228.489 | 0.093594 | 228.2752 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3352 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3529 | 228.4808 | 0.093601 | 228.2669 | HA 2.13 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 12.9864 | 3.2541 | 13.388 | 19.3355 | 0.035 | 12.9985 | 3.2568 | 13.4003 | 19.3532 | 228.4766 | 0.093604 | 228.2627
HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9023 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9158 | 228.3654 | 0.08186 | 228.1785 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9047 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9182 | 228.3326 | 0.081883 | 228.1457 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9067 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9203 | 228.3039 | 0.081904 | 228.1169 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9073 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9209 | 228.2957 | 0.081909 | 228.1087 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9076 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9212 | 228.2915 | 0.081912 | 228.1045 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9079 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9215 | 228.2875 | 0.081915 | 228.1005 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3571 | 2.846 | 11.7084 | 16.9088 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9224 | 228.2752 | 0.081924 | 228.0881 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9094 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.923 | 228.2669 | 0.08193 | 228.0799 | HA 2.14 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 11.3572 | 2.846 | 11.7084 | 16.9097 | 0.035 | 11.3664 | 2.8481 | 11.7178 | 16.9233 | 228.2627 | 0.081933 | 228.0757
HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4812 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4912 | 228.1785 | 0.070188 | 228.0183 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4832 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4932 | 228.1457 | 0.070208 | 227.9855 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.485 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.495 | 228.1169 | 0.070225 | 227.9567 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4855 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4955 | 228.1087 | 0.07023 | 227.9485 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4858 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4958 | 228.1045 | 0.070233 | 227.9443 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4861 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.496 | 228.1005 | 0.070235 | 227.9403 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4868 | 0.035 | 9.7371 | 2.44 | 10.0382 | 14.4968 | 228.0881 | 0.070243 | 227.9279 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4873 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4973 | 228.0799 | 0.070248 | 227.9197 | HA 2.15 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 9.7304 | 2.4384 | 10.0313 | 14.4876 | 0.035 | 9.7372 | 2.44 | 10.0382 | 14.4976 | 228.0757 | 0.07025 | 227.9155
HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0632 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0702 | 228.0183 | 0.058506 | 227.8849 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0649 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0719 | 227.9855 | 0.058523 | 227.8521 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0664 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0733 | 227.9567 | 0.058537 | 227.8233 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0668 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0738 | 227.9485 | 0.058542 | 227.815 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0671 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.074 | 227.9443 | 0.058544 | 227.8109 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0673 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0742 | 227.9403 | 0.058546 | 227.8068 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0679 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0748 | 227.9279 | 0.058552 | 227.7945 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0683 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0753 | 227.9197 | 0.058556 | 227.7862 | HA 2.16 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 8.1056 | 2.0313 | 8.3563 | 12.0686 | 0.035 | 8.1104 | 2.0324 | 8.3611 | 12.0755 | 227.9155 | 0.058558 | 227.782
HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6478 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6522 | 227.8849 | 0.046816 | 227.7782 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6491 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6536 | 227.8521 | 0.046829 | 227.7454 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6503 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6548 | 227.8233 | 0.046841 | 227.7166 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6507 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6551 | 227.815 | 0.046844 | 227.7083 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6508 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6553 | 227.8109 | 0.046846 | 227.7041 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.651 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6555 | 227.8068 | 0.046848 | 227.7001 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6515 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.656 | 227.7945 | 0.046853 | 227.6877 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.6519 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6563 | 227.7862 | 0.046856 | 227.6795 | HA 2.17 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 6.4826 | 1.6246 | 6.6831 | 9.652 | 0.035 | 6.4856 | 1.6253 | 6.6862 | 9.6565 | 227.782 | 0.046858 | 227.6753
HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2343 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2368 | 227.7782 | 0.035119 | 227.6982 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2353 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2378 | 227.7454 | 0.035129 | 227.6654 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2362 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2387 | 227.7166 | 0.035138 | 227.6366 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2365 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.239 | 227.7083 | 0.03514 | 227.6283 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2366 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2391 | 227.7041 | 0.035142 | 227.6241 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2367 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2392 | 227.7001 | 0.035143 | 227.6201 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2371 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2396 | 227.6877 | 0.035147 | 227.6077 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2374 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.2399 | 227.6795 | 0.035149 | 227.5994 | HA 2.18 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 4.8609 | 1.2182 | 5.0113 | 7.2375 | 0.035 | 4.8626 | 1.2186 | 5.013 | 7.24 | 227.6753 | 0.03515 | 227.5953
HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8222 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8233 | 227.6982 | 0.023416 | 227.6449 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8229 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.824 | 227.6654 | 0.023423 | 227.612 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8235 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8246 | 227.6366 | 0.023429 | 227.5832 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8248 | 227.6283 | 0.023431 | 227.575 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8237 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6241 | 0.023431 | 227.5708 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8238 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8249 | 227.6201 | 0.023432 | 227.5668 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8241 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8252 | 227.6077 | 0.023435 | 227.5544 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8242 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5994 | 0.023436 | 227.5461 | HA 2.19 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 3.2402 | 0.81206 | 3.3404 | 4.8243 | 0.035 | 3.2409 | 0.81223 | 3.3412 | 4.8254 | 227.5953 | 0.023437 | 227.5419
HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.411 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4112 | 227.6449 | 0.01171 | 227.6183 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4113 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4116 | 227.612 | 0.011713 | 227.5854 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4116 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4119 | 227.5832 | 0.011716 | 227.5566 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.575 | 0.011717 | 227.5483 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4117 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.412 | 227.5708 | 0.011717 | 227.5441 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4118 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4121 | 227.5668 | 0.011717 | 227.5401 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.4119 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4122 | 227.5544 | 0.011719 | 227.5277 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5461 | 0.01172 | 227.5194 | HA 2.20 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 1.62 | 0.40601 | 1.6701 | 2.412 | 0.035 | 1.6202 | 0.40605 | 1.6703 | 2.4123 | 227.5419 | 0.01172 | 227.5153
Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6322 | 8.2306 | 33.6415 | 48.5649 | 0.7 | 32.6629 | 8.2487 | 33.6731 | 48.6327 | 230.9036 | 1.4228 | 227.6183 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6415 | 48.5719 | 0.7 | 32.663 | 8.2487 | 33.6732 | 48.6396 | 230.8712 | 1.4232 | 227.5854 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6323 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5779 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6457 | 230.8428 | 1.4236 | 227.5566 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5797 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6475 | 230.8346 | 1.4237 | 227.5483 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5805 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6484 | 230.8305 | 1.4237 | 227.5441 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.5814 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6492 | 230.8265 | 1.4238 | 227.5401 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6416 | 48.584 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6518 | 230.8143 | 1.4239 | 227.5277 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5857 | 0.7 | 32.6631 | 8.2488 | 33.6733 | 48.6536 | 230.8062 | 1.424 | 227.5194 | Σ HA 2 | 32.4 | 8.1202 | 33.4021 | 32.6324 | 8.2307 | 33.6417 | 48.5866 | 0.7 | 32.6632 | 8.2488 | 33.6734 | 48.6545 | 230.8021 | 1.4241 | 227.5153
Σ TR1 | S [kVA] = | 67.3462 | [13 empty] | Σ TR2 | S [kVA] = | 67.3463 | [13 empty] | Σ TR3 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR4 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR5 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR6 | S [kVA] = | 67.3464 | [13 empty] | Σ TR7 | S [kVA] = | 67.3465 | [13 empty] | Σ TR8 | S [kVA] = | 67.3465 | [13 empty] | Σ TR9 | S [kVA] = | 67.3465
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1 | 67.3462 | kVA | TR 6 | 67.3464 | kVA
TR 2 | 67.3463 | kVA | TR 7 | 67.3465 | kVA
TR 3 | 67.3464 | kVA | TR 8 | 67.3465 | kVA
TR 4 | 67.3464 | kVA | TR 9 | 67.3465 | kVA
TR 5 | 67.3464 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
A1 | 590.0525 | 17.0333 | 0.422 | 588.0799 | 0.045914 | 0.038568 | 15.909 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.015799 | 11545.1811 | 588.0185 | 588.0644 | 20.1488 | 4.2783
A2 | 524.6885 | 15.1465 | 0.422 | 522.7062 | 0.036305 | 0.030496 | 15.909 | 15.0892 | 11545.1811 | 0.014048 | 11543.5592 | 522.6563 | 522.6926 | 19.6551 | 3.7766
A3 | 459.3329 | 13.2598 | 0.422 | 457.3422 | 0.027824 | 0.023372 | 15.909 | 13.2023 | 11543.5592 | 0.012297 | 11542.1397 | 457.3025 | 457.3304 | 19.1685 | 3.2829
A3.2 | 132.6747 | 3.83 | 0.422 | 130.6583 | 0.0023213 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11542.1397 | 0.0035329 | 11541.732 | 130.6527 | 130.655 | 16.836 | 0.92889
A3.3 | 67.3464 | 1.9441 | 0.422 | 65.3283 | 0.00059812 | 0.00050242 | 15.909 | 1.8859 | 11541.732 | 0.00178 | 11541.5265 | 65.326 | 65.3266 | 16.3722 | 0.46372
A4 | 263.3378 | 7.6019 | 0.422 | 261.3282 | 0.0091451 | 0.0076819 | 15.909 | 7.5439 | 11542.1397 | 0.0070389 | 11541.3273 | 261.3124 | 261.3216 | 17.7688 | 1.8674
A5 | 198.0049 | 5.7159 | 0.422 | 195.9913 | 0.0051703 | 0.004343 | 15.909 | 5.6578 | 11541.3273 | 0.0052862 | 11540.7172 | 195.9812 | 195.9864 | 17.3012 | 1.3965
A6 | 132.6748 | 3.83 | 0.422 | 130.6584 | 0.0023213 | 0.0019499 | 15.909 | 3.7718 | 11540.7172 | 0.0035333 | 11540.3094 | 130.6528 | 130.6551 | 16.836 | 0.92893
A7 | 67.3465 | 1.9441 | 0.422 | 65.3284 | 0.00059813 | 0.00050243 | 15.909 | 1.8859 | 11540.3094 | 0.0017802 | 11540.104 | 65.3261 | 65.3267 | 16.3723 | 0.46374
Σ MS | 590.0525 | - | 3.798 | 588.0799 | 0.1302 | 0.10937 | 143.1812 | 16.9764 | 11547.0054 | 0.065095 | 11540.104 | 588.0185 | 588.0644 | 20.1488 | 4.2783
Regeltrafo |  | 588.0799 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 16.9764 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
Vorgelagertes HS-Netz
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
Note on T24: Hann R.: Spannung am Ende der Leitung (Abgang)
Note on T25: Hann R.: Spannungsfall am Ende der Leitung (Abgang)
Note on H39: Dell1: [4] hat die auftretende Lastspitze eines Jahres an einem Ortsnetztrafo gemessen und auf den Enizelhaushalt umgelegt. Die Lastpsitze beträgt demnach ca. 500W pro Haushalt.
Note on C45: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C50: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C55: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C60: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on I66: Hann R.: Ermittelt aus der Summe von + Grundverbrauch je Haushalt + Anteil der Haushalte (HH) mit Stromheizung *Elektrische (El.) Nennleistung Stromheizung * Gleichzeitigkeitsfaktor (GLF) Stromheizung + Anteil der HH mit Erd-Wärmepumpe * El. Nennleistung Erd-Wärmepumpe * GLF Erd-Wärmepumpe + Anteil der HH mit Luft-Wärmepumpe * El. Nennleistung Luft-Wärmepumpe * GLF Luft-Wärmepumpe abzüglich - Anteil der HH mit uKWK * El. Nennleistung uKWK-Anlage * GLF uKWK-Anlage --> Bei Änderungsbedarf können diese Formel und oben stehende Parameter angepasst werden!
Note on M69: Hann R.: Betriebskapazität der Leitung [μF/km]
Note on N69: Hann R.: Die Betriebskapazität einer Leitung wird typischerweise in μF/km angegeben. Der kapazitive Blindwiderstand der Leitung in der unüblichen Einheit Ω*km wird über den folgenden Zusammenhang ermittelt: Xc' = 1/(ωC) = 1(2*π*f*C') Demnach gilt: Xc = Xc' / Länge[km] (!)
Note on C90: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D90: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E90: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J90: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P90: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E144: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G144: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H144: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I144: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L144: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M144: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N144: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O144: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P144: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q144: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on BH166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BI166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on BX166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BY166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on CN166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CO166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on DD166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DE166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on DT166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DU166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA166: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB166: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC166: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH166: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2
Note on EJ166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EK166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN166: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO166: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E221: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G221: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H221: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I221: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L221: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M221: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N221: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O221: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P221: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q221: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BH243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BI243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BX243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BY243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CN243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CO243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DD243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DE243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DT243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DU243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA243: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB243: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC243: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH243: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EJ243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EK243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN243: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO243: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E298: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G298: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H298: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I298: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L298: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M298: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N298: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O298: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P298: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q298: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on S320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on T320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on U320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on V320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on W320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on X320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on Y320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on Z320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AA320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AB320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AC320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AD320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AE320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AF320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AG320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AI320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AJ320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on AK320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on AL320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AM320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on AN320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on AO320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AP320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on AQ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AR320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on AS320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AT320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on AU320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AV320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on AW320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on AY320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on AZ320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BA320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BB320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BC320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BD320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BE320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BF320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BG320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BH320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BI320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BJ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BK320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BL320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on BM320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on BO320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BP320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on BQ320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on BR320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BS320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on BT320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on BU320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on BV320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on BW320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BX320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on BY320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on BZ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CA320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CB320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CC320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CE320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CF320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CG320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CH320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CI320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CJ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on CK320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CL320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on CM320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CN320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on CO320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CP320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CQ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CR320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on CS320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on CU320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on CV320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on CW320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on CX320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on CY320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on CZ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DA320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DB320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DC320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DD320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DE320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DF320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DG320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DH320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DI320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DK320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DL320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on DM320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on DN320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DO320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on DP320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on DQ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DR320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on DS320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DT320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on DU320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on DV320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on DW320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on DX320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on DY320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EA320: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EB320: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on EC320: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on ED320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EE320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on EF320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on EG320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EH320: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on EI320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EJ320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on EK320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on EL320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on EM320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on EN320: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on EO320: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E375: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G375: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H375: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I375: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L375: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M375: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N375: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O375: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P375: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q375: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung

## Ländliches Netz
[5 empty] | Abschnitt 1 (Kabel mit Abstand c zwischen ONT's) | [7 empty] | Abschnitt 2 (Freileitung mit Abstand d zwischen ONT's)
| Ländliches Modellnetz |  |  | Länge c = | 840 | [6 empty] | Länge d = | 280
[6 empty] | A1 |  | A2 |  |  |  | A19 |  | A20 |  |  |  | A58
[6 empty] | 763.8839 |  | 747.4778 |  |  |  | 458.4988 |  | 446.9128 |  |  |  | 11.7044
|  | 110 |  | 20 | c | 22.0514 |  | 21.5778 |  |  |  | 13.2357 | d | 12.9013 |  |  |  | 0.33788
763.8839
|  |  |  | 22.0514 |  | 20 | 11.8001 | 20 | 11.8001 |  |  | 19.9437 | 11.8001 | 19.9404 | 11.8001 |  |  | 19.9172 | 11.8001
|  |  |  | 20 |  | -2.2204e-14 |  | -2.2204e-14 |  |  |  | 0.28175 |  | 0.2982 |  |  |  | 0.41421
[7 empty] | 19.9945 |  | 19.9892 |  |  |  | 19.9404 |  | 19.937 |  |  |  |  | 19.937
|  |  | Regeltransformator |  |  | TR 1 |  | TR 2 |  |  |  | TR 19 |  | TR 20 |  |  |  | TR 58
|  |  | 40 |  |  |  | 399.8907 |  | 399.7837 |  |  |  | 398.8072 |  | 398.7391 |  |  |  |  | 398.7391
1
[18 empty] | b | 11.8001 |  | Länge b = | 144
[17 empty] | HA 1.1 | 17.1038 | 11.8001 |  | (Leitungslänge zwischen Hausanschlüssen)
[17 empty] | HA 1.2 | 15.3581 | 10.5958
| Legende | [15 empty] | … | … | …
|  | Hausanschluss (HA) | [14 empty] | HA 1.9 | 3.3799 | 2.3318
|  | mit jeweils | 1 | HH's (Anzahl unten im gelben Feld anpassen!) | [12 empty] | HA 1.10 | 1.6891 | 1.1653
Kabel
|  | ggfs. weitere Leitungen/Kabel (hier nicht dargestellt) | [15 empty] | U [V] | 391.0065
[18 empty] | ΔU [%] | 2.2484
Parameter (Eingabe durch Benutzer)
Berechneter Wert (Formel)
Einstellungen
| Haushalt (HH) Grundverbrauch (Strom) |  |  | 500 | WPEAK | [4] | Zulässiges Spannungsband (für farbliche Hervorhebung der Engpässe)
| Anzahl HH's je Hausanschluss (HA) |  |  | 1 |  | [1] | - MS +/- | 4% | [3]
[7 empty] | - NS +/- | 4% | [3]
Haushalte mit Stromheizung
| Anteil der HH's mit Stromheizung |  |  | 0% |  |  | cosφ Stromverbrauch |  |  | 0.97
| (El.) Nennleistung Stromheizung je HH |  |  | 3 | kW |  | sinφ Stromverbrauch |  |  | 0.2431 | (Für Berechnung des induktiven Spannungsfalls)
| GLF Stromheizung |  |  | 0.7 |  |  | tanφ Stromverbrauch |  |  | 0.25062 | (Für Ermittlung der Blindleistung)
Haushalte mit Erdwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Erd-wärmepumpe |  |  | 50%
| (El.) Nennleistung Erd-Wärmepumpe je HH |  |  | 3 | kW
| GLF Erd-Wärmepumpe |  |  | 0.7
Haushalte mit Luftwärmepumpe
| Anteil der HH's mit Luft-Wärmepumpe |  |  | 0%
| (El.) Nennleistung Luft-Wärmepumpe je HH |  |  | 2.5 | kW
| GLF Luft-Wärmepumpe |  |  | 1
Haushalte mit Mikro-KWK-Anlage
| Anteil der HH's mit uKWK |  |  | 20%
| (El.) Nennleistung uKWK je HH |  |  | 3 | kW
| GLF uKWK |  |  | 0.7
Haushalte mit stromunabhängiger Heizung
| --> Anteil stromunabhängige Heizung |  |  | 30%
(z.B. Gas/Öl/Fernwärme)
| --> DURCHSCHNITTLICHER STROMBEDARF JE HAUSHALT: | [5 empty] | 1.13
| Kabeltypen |  |  | Kabeltyp |  |  | Belastbarkeit |  | Spez. Widerstand (20°C)
|  |  |  | Querschnitt | Material | Typ | Erde |  | R' | XL' | C' | XC'
| MS-Kabel 20kV (Abschnitt 1) |  |  | 240 | Cu | N2XSY | 532 |  | 0.0754 | 0.105 | 0.3 | 10610.3295 | [2]
| MS-Freileitung 20kV (Abschnitt 2) |  |  | 95 | StAlu | 94-AL1/15-ST1A | 350 |  | 0.306 | 0.07 | 0.012 | 265258.2385 | [2][6]
| NS-Freileitung HA1 - HA10 |  |  | 95 | Alu | 93-AL1 | 340 |  | 0.3081 | 0.07 | vernachlässigbar |  | [2][6]
| Mittelspannung | [7 empty] | Niederspannung
| Verkettete Spannung UN |  | 20000 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Verkettete Spannung UN |  | 400 | V | (Nennspannung)
| Strangspannung UL |  | 11547.0054 | V | (Nennspannung) |  |  |  | Strangspannung UL |  | 230.9401 | V | (Nennspannung)
| HS/MS Regeltrafo SN = |  | 40000 | kVA | (Nennleistung) |  |  |  | Ortsnetztrafos SN = |  | 400 | kVA | (Nennleistung)
| Trafo Nennstrom IN = |  | 1154.7005 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze) |  |  |  | Trafo Nennstrom IN = |  | 577.3503 | A | (Leiterstrom; Zur Ermittlung der Überlast-Grenze)
Lastflussberechnung
==> 1. Iterationsschritt
1. Lastflussberechnung auf allen NS-Leitung
| TR1-57 | U [V] = | 400 | V
|  | UL [V] = | 230.9401 | V
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 11.4083 | 2.8567 | 11.7611 | 16.9757 | 0.144 | 11.4467 | 2.8654 | 11.7998 | 17.0316 | 230.9401 | 0.3349 | 230.1667
HA 1.2 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 10.2474 | 2.5664 | 10.5643 | 15.2482 | 0.144 | 10.2783 | 2.5734 | 10.5956 | 15.2934 | 230.1667 | 0.30178 | 229.4721
HA 1.3 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 9.093 | 2.2777 | 9.3742 | 13.5305 | 0.144 | 9.1174 | 2.2832 | 9.3989 | 13.5661 | 229.4721 | 0.26855 | 228.8558
HA 1.4 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 7.9444 | 1.9902 | 8.1901 | 11.8214 | 0.144 | 7.963 | 1.9945 | 8.209 | 11.8486 | 228.8558 | 0.23522 | 228.3175
HA 1.5 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 6.8008 | 1.7039 | 7.0111 | 10.1196 | 0.144 | 6.8144 | 1.707 | 7.0249 | 10.1396 | 228.3175 | 0.2018 | 227.8567
HA 1.6 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 5.6613 | 1.4186 | 5.8364 | 8.4241 | 0.144 | 5.6708 | 1.4207 | 5.846 | 8.438 | 227.8567 | 0.16831 | 227.4732
HA 1.7 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 4.5253 | 1.134 | 4.6652 | 6.7337 | 0.144 | 4.5313 | 1.1354 | 4.6714 | 6.7426 | 227.4732 | 0.13474 | 227.1668
HA 1.8 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 3.3919 | 0.85004 | 3.4968 | 5.0472 | 0.144 | 3.3953 | 0.85081 | 3.5003 | 5.0522 | 227.1668 | 0.10111 | 226.9371
HA 1.9 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 2.2604 | 0.56649 | 2.3303 | 3.3635 | 0.144 | 2.2619 | 0.56684 | 2.3318 | 3.3657 | 226.9371 | 0.067438 | 226.784
HA 1.10 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 1.6815 | 0.144 | 1.1304 | 0.28329 | 1.1653 | 1.682 | 226.784 | 0.03373 | 226.7075
Σ HA 1 | 11.3 | 2.832 | 11.6495 | 11.4083 | 2.8567 | 11.7611 | 16.9757 | 1.44 | 11.4467 | 2.8654 | 11.7998 | 17.0316 | 230.9401 | 1.8328 | 226.7075
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz
TR 1-58 | 11.7998 | kVA
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
TR1 | 791.7608 | 22.8562 | 0.84 | 805.6574 | 0.40284 | 0.092152 | 31.6673 | 23.2573 | 11547.0054 | 0.028663 | 11543.6956 | 667.2627 | 667.6655 | -419.3202 | -450.8953
TR2 | 766.4861 | 22.1265 | 0.84 | 779.9609 | 0.37753 | 0.086363 | 31.6673 | 22.5155 | 11543.6956 | 0.027757 | 11540.4915 | 655.4393 | 655.8168 | -390.6079 | -422.1888
TR3 | 741.6754 | 21.4103 | 0.84 | 754.6862 | 0.35348 | 0.080862 | 31.6673 | 21.7859 | 11540.4915 | 0.026865 | 11537.3911 | 643.64 | 643.9934 | -361.8901 | -393.4765
TR4 | 717.3762 | 20.7089 | 0.84 | 729.8755 | 0.3307 | 0.07565 | 31.6673 | 21.0697 | 11537.3911 | 0.02599 | 11534.3925 | 631.8634 | 632.1941 | -333.1671 | -364.7587
TR5 | 693.6416 | 20.0237 | 0.84 | 705.5763 | 0.30918 | 0.070727 | 31.6673 | 20.3682 | 11534.3925 | 0.025134 | 11531.4934 | 620.1084 | 620.4176 | -304.4392 | -336.0357
TR6 | 670.5311 | 19.3566 | 0.84 | 681.8417 | 0.28892 | 0.066093 | 31.6673 | 19.6831 | 11531.4934 | 0.024299 | 11528.6913 | 608.3736 | 608.6625 | -275.7066 | -307.3078
TR7 | 648.1113 | 18.7094 | 0.84 | 658.7313 | 0.26992 | 0.061747 | 31.6673 | 19.0159 | 11528.6913 | 0.023487 | 11525.9836 | 596.6579 | 596.9278 | -246.9697 | -278.5752
TR8 | 626.4561 | 18.0842 | 0.84 | 636.3115 | 0.25219 | 0.05769 | 31.6673 | 18.3687 | 11525.9836 | 0.0227 | 11523.3672 | 584.9598 | 585.212 | -218.2287 | -249.8383
TR9 | 605.6476 | 17.4835 | 0.84 | 614.6563 | 0.23571 | 0.053921 | 31.6673 | 17.7436 | 11523.3672 | 0.021942 | 11520.8388 | 573.2783 | 573.514 | -189.484 | -221.0973
TR10 | 626.3102 | 18.08 | 0.84 | 593.8478 | 0.25207 | 0.057663 | 31.6673 | 17.1429 | 11520.8388 | 0.021944 | 11518.3107 | 561.5804 | 561.8324 | -160.743 | -192.3526
TR11 | 73.7797 | 2.1298 | 0.84 | 92.9703 | 0.003498 | 0.00080019 | 31.6673 | 2.6838 | 11518.3107 | 0.0029995 | 11517.9652 | 34.3388 | 34.3423 | -54.7284 | -86.3949 | Paralleler Anschluss an TR10
TR12 | 42.7897 | 1.2352 | 0.84 | 61.9799 | 0.0011766 | 0.00026915 | 31.6673 | 1.7892 | 11517.9652 | 0.0018847 | 11517.7482 | 22.8918 | 22.893 | -25.93 | -57.597 | Paralleler Anschluss an TR10
TR13 | 11.7998 | 0.34063 | 0.84 | 30.9898 | 8.9473e-05 | 2.0468e-05 | 31.6673 | 0.8946 | 11517.7482 | 0.00076975 | 11517.6595 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | -28.7986 | Paralleler Anschluss an TR10
TR14 | 576.0895 | 16.6303 | 0.84 | 521.5401 | 0.21327 | 0.048786 | 31.6673 | 15.0556 | 11518.3107 | 0.019744 | 11516.0365 | 515.579 | 515.7922 | -45.5983 | -77.2167
TR15 | 73.7797 | 2.1298 | 0.84 | 92.9703 | 0.003498 | 0.00080019 | 31.6673 | 2.6838 | 11516.0365 | 0.0030001 | 11515.691 | 34.3388 | 34.3423 | -54.7284 | -86.3949 | Paralleler Anschluss an TR14
TR16 | 42.7897 | 1.2352 | 0.84 | 61.9799 | 0.0011766 | 0.00026915 | 31.6673 | 1.7892 | 11515.691 | 0.0018851 | 11515.4739 | 22.8918 | 22.893 | -25.93 | -57.597 | Paralleler Anschluss an TR14
TR17 | 11.7998 | 0.34063 | 0.84 | 30.9898 | 8.9473e-05 | 2.0468e-05 | 31.6673 | 0.8946 | 11515.4739 | 0.0007699 | 11515.3853 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | -28.7986 | Paralleler Anschluss an TR14
TR18 | 474.8283 | 13.7071 | 0.84 | 471.3194 | 0.14488 | 0.033143 | 31.6673 | 13.6058 | 11516.0365 | 0.017023 | 11514.0761 | 469.6459 | 469.7908 | 69.5621 | 37.928
TR19 | 468.501 | 13.5245 | 0.84 | 463.0285 | 0.14105 | 0.032265 | 31.6673 | 13.3665 | 11514.0761 | 0.016763 | 11512.1461 | 458.0591 | 458.2001 | 98.3285 | 66.6935
TR20 | 456.7508 | 13.1853 | 0.28 | 456.7012 | 0.044687 | 0.010222 | 0.42223 | 13.1838 | 11512.1461 | 0.017431 | 11510.1393 | 446.5685 | 446.6132 | 95.8719 | 95.4599
TR21 | 445.0029 | 12.8461 | 0.28 | 444.951 | 0.042418 | 0.0097034 | 0.42223 | 12.8446 | 11510.1393 | 0.016986 | 11508.1842 | 435.0803 | 435.1227 | 93.4159 | 93.0033
TR22 | 23.5042 | 0.67851 | 0.28 | 23.4089 | 0.00011833 | 2.707e-05 | 0.42223 | 0.67576 | 11508.1842 | 0.00089555 | 11508.0812 | 22.8917 | 22.8918 | 5.315 | 4.8928 | Paralleler Anschluss an TR21
TR23 | 11.7998 | 0.34063 | 0.28 | 11.7044 | 2.9824e-05 | 6.8226e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11508.0812 | 0.00044869 | 11508.0295 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.4464 | Paralleler Anschluss an TR21
TR24 | 409.8528 | 11.8314 | 0.28 | 409.7942 | 0.035981 | 0.008231 | 0.42223 | 11.8297 | 11508.1842 | 0.015647 | 11506.3836 | 400.7066 | 400.7426 | 86.0685 | 85.6545
TR25 | 398.1136 | 11.4926 | 0.28 | 398.053 | 0.03395 | 0.0077662 | 0.42223 | 11.4908 | 11506.3836 | 0.015201 | 11504.6345 | 389.2268 | 389.2608 | 83.6144 | 83.1999
TR26 | 105.4409 | 3.0438 | 0.28 | 105.3478 | 0.0023814 | 0.00054477 | 0.42223 | 3.0411 | 11504.6345 | 0.0040251 | 11504.1714 | 103.0186 | 103.021 | 22.4409 | 22.0192 | Paralleler Anschluss an TR25
TR27 | 93.7346 | 2.7059 | 0.28 | 93.641 | 0.001882 | 0.00043052 | 0.42223 | 2.7032 | 11504.1714 | 0.0035782 | 11503.7598 | 91.5709 | 91.5728 | 19.9941 | 19.5723 | Paralleler Anschluss an TR25
TR28 | 82.0287 | 2.368 | 0.28 | 81.9348 | 0.0014413 | 0.00032971 | 0.42223 | 2.3653 | 11503.7598 | 0.0031312 | 11503.3996 | 80.1236 | 80.125 | 17.5474 | 17.1255 | Paralleler Anschluss an TR25
TR29 | 70.3233 | 2.0301 | 0.28 | 70.2289 | 0.0010593 | 0.00024232 | 0.42223 | 2.0273 | 11503.3996 | 0.0026842 | 11503.0908 | 68.6767 | 68.6777 | 15.1008 | 14.6788 | Paralleler Anschluss an TR25
TR30 | 58.6182 | 1.6922 | 0.28 | 58.5235 | 0.00073601 | 0.00016837 | 0.42223 | 1.6894 | 11503.0908 | 0.0022372 | 11502.8335 | 57.2301 | 57.2308 | 12.6543 | 12.2322 | Paralleler Anschluss an TR25
TR31 | 46.9133 | 1.3543 | 0.28 | 46.8183 | 0.00047142 | 0.00010784 | 0.42223 | 1.3515 | 11502.8335 | 0.0017901 | 11502.6276 | 45.7838 | 45.7843 | 10.2078 | 9.7857 | Paralleler Anschluss an TR25
TR32 | 35.2087 | 1.0164 | 0.28 | 35.1135 | 0.00026553 | 6.0743e-05 | 0.42223 | 1.0136 | 11502.6276 | 0.0013431 | 11502.4731 | 34.3377 | 34.3379 | 7.7614 | 7.3392 | Paralleler Anschluss an TR25
TR33 | 23.5042 | 0.67851 | 0.28 | 23.4089 | 0.00011833 | 2.707e-05 | 0.42223 | 0.67576 | 11502.4731 | 0.00089599 | 11502.37 | 22.8917 | 22.8918 | 5.315 | 4.8928 | Paralleler Anschluss an TR25
TR34 | 11.7998 | 0.34063 | 0.28 | 11.7044 | 2.9824e-05 | 6.8226e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11502.37 | 0.00044891 | 11502.3184 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.4464 | Paralleler Anschluss an TR25
TR35 | 281.0441 | 8.113 | 0.28 | 280.9659 | 0.016919 | 0.0038703 | 0.42223 | 8.1108 | 11504.6345 | 0.010732 | 11503.3999 | 274.7431 | 274.76 | 59.1449 | 58.7265
TR36 | 269.3238 | 7.7747 | 0.28 | 269.2442 | 0.015537 | 0.0035542 | 0.42223 | 7.7724 | 11503.3999 | 0.010285 | 11502.2167 | 263.2817 | 263.2972 | 56.695 | 56.2763
TR37 | 105.4409 | 3.0438 | 0.28 | 105.3478 | 0.0023814 | 0.00054477 | 0.42223 | 3.0411 | 11502.2167 | 0.004026 | 11501.7536 | 103.0186 | 103.021 | 22.4409 | 22.0192 | Paralleler Anschluss an TR36
TR38 | 93.7346 | 2.7059 | 0.28 | 93.641 | 0.001882 | 0.00043052 | 0.42223 | 2.7032 | 11501.7536 | 0.0035789 | 11501.342 | 91.5709 | 91.5728 | 19.9941 | 19.5723 | Paralleler Anschluss an TR36
TR39 | 82.0287 | 2.368 | 0.28 | 81.9348 | 0.0014413 | 0.00032971 | 0.42223 | 2.3653 | 11501.342 | 0.0031319 | 11500.9818 | 80.1236 | 80.125 | 17.5474 | 17.1255 | Paralleler Anschluss an TR36
TR40 | 70.3233 | 2.0301 | 0.28 | 70.2289 | 0.0010593 | 0.00024232 | 0.42223 | 2.0273 | 11500.9818 | 0.0026848 | 11500.673 | 68.6767 | 68.6777 | 15.1008 | 14.6788 | Paralleler Anschluss an TR36
TR41 | 58.6182 | 1.6922 | 0.28 | 58.5235 | 0.00073601 | 0.00016837 | 0.42223 | 1.6894 | 11500.673 | 0.0022376 | 11500.4157 | 57.2301 | 57.2308 | 12.6543 | 12.2322 | Paralleler Anschluss an TR36
TR42 | 46.9133 | 1.3543 | 0.28 | 46.8183 | 0.00047142 | 0.00010784 | 0.42223 | 1.3515 | 11500.4157 | 0.0017905 | 11500.2097 | 45.7838 | 45.7843 | 10.2078 | 9.7857 | Paralleler Anschluss an TR36
TR43 | 35.2087 | 1.0164 | 0.28 | 35.1135 | 0.00026553 | 6.0743e-05 | 0.42223 | 1.0136 | 11500.2097 | 0.0013434 | 11500.0553 | 34.3377 | 34.3379 | 7.7614 | 7.3392 | Paralleler Anschluss an TR36
TR44 | 23.5042 | 0.67851 | 0.28 | 23.4089 | 0.00011833 | 2.707e-05 | 0.42223 | 0.67576 | 11500.0553 | 0.00089618 | 11499.9522 | 22.8917 | 22.8918 | 5.315 | 4.8928 | Paralleler Anschluss an TR36
TR45 | 11.7998 | 0.34063 | 0.28 | 11.7044 | 2.9824e-05 | 6.8226e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11499.9522 | 0.00044901 | 11499.9006 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.4464 | Paralleler Anschluss an TR36
TR46 | 152.2665 | 4.3956 | 0.28 | 152.1761 | 0.0049662 | 0.0011361 | 0.42223 | 4.3929 | 11502.2167 | 0.0058147 | 11501.5479 | 148.8099 | 148.8149 | 32.2282 | 31.8071
TR47 | 140.5578 | 4.0576 | 0.28 | 140.4666 | 0.0042318 | 0.00096807 | 0.42223 | 4.0549 | 11501.5479 | 0.0053677 | 11500.9305 | 137.3598 | 137.3641 | 29.7809 | 29.3596
TR48 | 128.8498 | 3.7196 | 0.28 | 128.7579 | 0.0035562 | 0.00081351 | 0.42223 | 3.7169 | 11500.9305 | 0.0049207 | 11500.3646 | 125.9104 | 125.914 | 27.3337 | 26.9123
TR49 | 23.5042 | 0.67851 | 0.28 | 23.4089 | 0.00011833 | 2.707e-05 | 0.42223 | 0.67576 | 11500.3646 | 0.00089616 | 11500.2615 | 22.8917 | 22.8918 | 5.315 | 4.8928 | Paralleler Anschluss an TR49
TR50 | 11.7998 | 0.34063 | 0.28 | 11.7044 | 2.9824e-05 | 6.8226e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11500.2615 | 0.00044899 | 11500.2099 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.4464 | Paralleler Anschluss an TR49
TR51 | 93.7346 | 2.7059 | 0.28 | 93.641 | 0.001882 | 0.00043052 | 0.42223 | 2.7032 | 11500.3646 | 0.0035793 | 11499.9529 | 91.5709 | 91.5728 | 19.9941 | 19.5723
TR52 | 82.0287 | 2.368 | 0.28 | 81.9348 | 0.0014413 | 0.00032971 | 0.42223 | 2.3653 | 11499.9529 | 0.0031322 | 11499.5927 | 80.1236 | 80.125 | 17.5474 | 17.1255
TR53 | 70.3233 | 2.0301 | 0.28 | 70.2289 | 0.0010593 | 0.00024232 | 0.42223 | 2.0273 | 11499.5927 | 0.0026851 | 11499.284 | 68.6767 | 68.6777 | 15.1008 | 14.6788
TR54 | 58.6182 | 1.6922 | 0.28 | 58.5235 | 0.00073601 | 0.00016837 | 0.42223 | 1.6894 | 11499.284 | 0.0022379 | 11499.0266 | 57.2301 | 57.2308 | 12.6543 | 12.2322
TR55 | 46.9133 | 1.3543 | 0.28 | 46.8183 | 0.00047142 | 0.00010784 | 0.42223 | 1.3515 | 11499.0266 | 0.0017907 | 11498.8207 | 45.7838 | 45.7843 | 10.2078 | 9.7857
TR56 | 35.2087 | 1.0164 | 0.28 | 35.1135 | 0.00026553 | 6.0743e-05 | 0.42223 | 1.0136 | 11498.8207 | 0.0013435 | 11498.6662 | 34.3377 | 34.3379 | 7.7614 | 7.3392
TR57 | 23.5042 | 0.67851 | 0.28 | 23.4089 | 0.00011833 | 2.707e-05 | 0.42223 | 0.67576 | 11498.6662 | 0.00089629 | 11498.5632 | 22.8917 | 22.8918 | 5.315 | 4.8928
TR58 | 11.7998 | 0.34063 | 0.28 | 11.7044 | 2.9824e-05 | 6.8226e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11498.5632 | 0.00044906 | 11498.5115 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.4464
Σ MS | 791.7608 | - | 26.6 | 805.6574 | 3.8066 | 0.87079 | 618.1448 | 23.2573 | 11547.0054 | 0.47463 | 11498.5632 | 667.2627 | 667.6655 | -419.3202 | -450.8953
Regeltrafo | S | 805.6574 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 23.2573 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
==> 2. Iterationsschritt (Hier vereinfacht aufgrund hoher Anzahl an Transformatoren als 'Worst-Case' nur für TR58 berechnet)
1. Lastflussberechnung auf der NS-Leitung
[5 empty] | NS-Netz (Sekundärseite Ortsnetztrafo) | [6 empty] | UL,Nenn [V] | 400
| TR58 | Übersetzungsverhältnis |  |  | U [V] = | 398.3219 | V |  |  |  |  | UL,Nenn [V] | 230.9401
|  | 50 | (fix) |  | UL [V] = | 229.9713 | V | (Berücksichtigt Spannungsfall aus Iterationsschritt 1) |  |  |  | dU Gesamt [%] | 2.248%
| P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | P2 [kW] | Q2 [kVAr] | S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | P1 [kW] | Q1 [kVAr] | S1 [kVA] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V]
HA 1.1 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 11.4085 | 2.8569 | 11.7613 | 17.0475 | 0.144 | 11.4469 | 2.8656 | 11.8001 | 17.1038 | 229.9713 | 0.33556 | 229.1996
HA 1.2 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 10.2475 | 2.5666 | 10.5644 | 15.3126 | 0.144 | 10.2785 | 2.5737 | 10.5958 | 15.3581 | 229.1996 | 0.30238 | 228.5065
HA 1.3 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 9.0931 | 2.2778 | 9.3743 | 13.5876 | 0.144 | 9.1175 | 2.2834 | 9.399 | 13.6235 | 228.5065 | 0.26908 | 227.8917
HA 1.4 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 7.9444 | 1.9903 | 8.1901 | 11.8713 | 0.144 | 7.9631 | 1.9946 | 8.2091 | 11.8987 | 227.8917 | 0.23569 | 227.3545
HA 1.5 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 6.8008 | 1.704 | 7.0111 | 10.1623 | 0.144 | 6.8144 | 1.7071 | 7.025 | 10.1825 | 227.3545 | 0.2022 | 226.8948
HA 1.6 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 5.6613 | 1.4186 | 5.8364 | 8.4596 | 0.144 | 5.6708 | 1.4208 | 5.8461 | 8.4736 | 226.8948 | 0.16864 | 226.5122
HA 1.7 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 4.5253 | 1.134 | 4.6652 | 6.7621 | 0.144 | 4.5313 | 1.1354 | 4.6714 | 6.771 | 226.5122 | 0.135 | 226.2064
HA 1.8 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 3.3919 | 0.85005 | 3.4968 | 5.0684 | 0.144 | 3.3953 | 0.85082 | 3.5003 | 5.0735 | 226.2064 | 0.10131 | 225.9772
HA 1.9 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 2.2604 | 0.5665 | 2.3303 | 3.3777 | 0.144 | 2.2619 | 0.56684 | 2.3318 | 3.3799 | 225.9772 | 0.067571 | 225.8245
HA 1.10 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 1.13 | 0.2832 | 1.1649 | 1.6885 | 0.144 | 1.1304 | 0.28329 | 1.1653 | 1.6891 | 225.8245 | 0.034017 | 225.7477
Σ HA 1 | 11.3 | 2.832 | 11.6495 | 11.4085 | 2.8569 | 11.7613 | 17.0475 | 1.44 | 11.4469 | 2.8656 | 11.8001 | 17.1038 | 229.9713 | 1.8366 | 225.7477
Σ TR58 | S [kVA] = | 11.8001
2. Ermittlung von Leistung, Strom und Spannung im MS-Netz (Vereinfacht aufgrund hoher Anzahl Transformatoren)
TR 1-58 | 11.8001 | kVA | (Vereinfachte Annahme)
| S2 [kVA] | IL,2 [A] | l [km] | S1 [kVA] | PV [kW] | QL [kVAr] | QC [kVAr] | IL,1 [A] | UL,1 [V] | ΔU [%] | UL,2 [V] | UNS [V] | P2 [kW] | P1 [kW] | Q2 [kVA] | Q1 [kVA]
TR1 | 759.278 | 21.9185 | 0.84 | 763.8839 | 0.37046 | 0.084746 | 31.6673 | 22.0514 | 11547.0054 | 0.027331 | 11543.8495 | 230.877 | 664.6175 | 664.7022 | 407.4942 | 417.1101
TR2 | 742.69 | 21.4396 | 0.84 | 747.4778 | 0.35445 | 0.081084 | 31.6673 | 21.5778 | 11543.8495 | 0.026746 | 11540.7619 | 230.8152 | 653.0905 | 653.1716 | 394.5362 | 404.6256
TR3 | 725.9321 | 20.9559 | 0.84 | 730.8899 | 0.33864 | 0.077466 | 31.6673 | 21.099 | 11540.7619 | 0.026155 | 11537.7435 | 230.7549 | 641.5672 | 641.6447 | 381.0993 | 391.6676
TR4 | 709.0187 | 20.4676 | 0.84 | 714.132 | 0.32304 | 0.073898 | 31.6673 | 20.6152 | 11537.7435 | 0.025557 | 11534.7948 | 230.6959 | 630.0475 | 630.1214 | 367.1787 | 378.2307
TR5 | 691.9671 | 19.9754 | 0.84 | 697.2185 | 0.30769 | 0.070386 | 31.6673 | 20.127 | 11534.7948 | 0.024953 | 11531.9165 | 230.6383 | 618.5313 | 618.6017 | 352.7698 | 364.3101
TR6 | 674.7982 | 19.4797 | 0.84 | 680.1669 | 0.29261 | 0.066937 | 31.6673 | 19.6347 | 11531.9165 | 0.024345 | 11529.1091 | 230.5822 | 607.0185 | 607.0854 | 337.8687 | 349.9012
TR7 | 657.5366 | 18.9814 | 0.84 | 662.998 | 0.27783 | 0.063556 | 31.6673 | 19.1391 | 11529.1091 | 0.023732 | 11526.373 | 230.5275 | 595.5091 | 595.5726 | 322.4719 | 335.0001
TR8 | 640.2117 | 18.4813 | 0.84 | 645.7365 | 0.26338 | 0.060251 | 31.6673 | 18.6408 | 11526.373 | 0.023116 | 11523.7086 | 230.4742 | 584.003 | 584.0632 | 306.5769 | 319.6033
TR9 | 622.8499 | 17.9801 | 0.84 | 628.4116 | 0.24929 | 0.057027 | 31.6673 | 18.1407 | 11523.7086 | 0.022497 | 11521.116 | 230.4223 | 572.5001 | 572.5571 | 290.1817 | 303.7083
TR10 | 593.1132 | 17.1217 | 0.84 | 611.0498 | 0.22606 | 0.051712 | 31.6673 | 17.6395 | 11521.116 | 0.021656 | 11518.6211 | 230.3724 | 561.0026 | 561.0543 | 273.2853 | 287.3131
TR11 | 35.1997 | 1.0161 | 0.84 | 51.7404 | 0.00079619 | 0.00018214 | 31.6673 | 1.4936 | 11518.6211 | 0.0015639 | 11518.4409 | 230.3688 | 34.3378 | 34.338 | 70.3702 | 100.5439 | Paralleler Anschluss an TR10
TR12 | 42.79 | 1.2352 | 0.84 | 23.3995 | 0.0011766 | 0.00026915 | 31.6673 | 0.67549 | 11518.4409 | 0.0011906 | 11518.3038 | 230.3661 | 22.8917 | 22.892 | 36.5099 | 67.5016 | Paralleler Anschluss an TR10
TR13 | 11.8001 | 0.34064 | 0.84 | 30.9898 | 8.9478e-05 | 2.0469e-05 | 31.6673 | 0.8946 | 11518.3038 | 0.00076972 | 11518.2151 | 230.3643 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 33.6413 | Paralleler Anschluss an TR10
TR14 | 533.0434 | 15.3876 | 0.84 | 529.5726 | 0.18259 | 0.041768 | 31.6673 | 15.2874 | 11518.6211 | 0.019114 | 11516.4194 | 230.3284 | 515.177 | 515.2187 | 153.4931 | 169.8729
TR15 | 35.1997 | 1.0161 | 0.84 | 51.7404 | 0.00079619 | 0.00018214 | 31.6673 | 1.4936 | 11516.4194 | 0.0015642 | 11516.2393 | 230.3248 | 34.3378 | 34.338 | 70.3702 | 100.5439 | Paralleler Anschluss an TR14
TR16 | 42.79 | 1.2352 | 0.84 | 23.3995 | 0.0011766 | 0.00026915 | 31.6673 | 0.67549 | 11516.2393 | 0.0011908 | 11516.1021 | 230.322 | 22.8917 | 22.892 | 36.5099 | 67.5016 | Paralleler Anschluss an TR14
TR17 | 11.8001 | 0.34064 | 0.84 | 30.9898 | 8.9478e-05 | 2.0469e-05 | 31.6673 | 0.8946 | 11516.1021 | 0.00076987 | 11516.0135 | 230.3203 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 33.6413 | Paralleler Anschluss an TR14
TR18 | 470.2989 | 13.5764 | 0.84 | 469.5028 | 0.14213 | 0.032514 | 31.6673 | 13.5534 | 11516.4194 | 0.016908 | 11514.4722 | 230.2894 | 469.3606 | 469.3931 | 31.9668 | 50.0806
TR19 | 458.7129 | 13.2419 | 0.84 | 458.4988 | 0.13521 | 0.030931 | 31.6673 | 13.2357 | 11514.4722 | 0.016505 | 11512.5718 | 230.2514 | 457.8838 | 457.9147 | 10.6666 | 29.0982
TR20 | 447.7902 | 12.9266 | 0.28 | 446.9128 | 0.042951 | 0.0098253 | 0.42223 | 12.9013 | 11512.5718 | 0.017073 | 11510.6062 | 230.2121 | 446.4281 | 446.438 | 20.2771 | 7.798
TR21 | 437.2506 | 12.6223 | 0.28 | 435.9901 | 0.040952 | 0.0093682 | 0.42223 | 12.5859 | 11510.6062 | 0.016666 | 11508.6878 | 230.1738 | 434.9729 | 434.9823 | 29.5722 | 17.4085
TR22 | 23.5045 | 0.67852 | 0.28 | 23.5199 | 0.00011834 | 2.7071e-05 | 0.42223 | 0.67896 | 11508.6878 | 0.00089764 | 11508.5845 | 230.1717 | 22.8917 | 22.8917 | 5.8216 | 5.5648 | Paralleler Anschluss an TR21
TR23 | 11.8001 | 0.34064 | 0.28 | 11.7044 | 2.9826e-05 | 6.8229e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11508.5845 | 0.00044868 | 11508.5329 | 230.1707 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.953 | Paralleler Anschluss an TR21
TR24 | 403.0478 | 11.635 | 0.28 | 401.9305 | 0.034796 | 0.0079599 | 0.42223 | 11.6027 | 11508.6878 | 0.015366 | 11506.9194 | 230.1384 | 400.6274 | 400.6354 | 32.3193 | 21.1388
TR25 | 392.5241 | 11.3312 | 0.28 | 391.2477 | 0.033003 | 0.0075497 | 0.42223 | 11.2943 | 11506.9194 | 0.014964 | 11505.1976 | 230.104 | 389.174 | 389.1816 | 40.3228 | 29.4507
TR26 | 104.7619 | 3.0242 | 0.28 | 104.3508 | 0.0023509 | 0.00053778 | 0.42223 | 3.0123 | 11505.1976 | 0.0039929 | 11504.7382 | 230.0948 | 103.014 | 103.0145 | 17.0571 | 14.467 | Paralleler Anschluss an TR25
TR27 | 93.3318 | 2.6943 | 0.28 | 92.9617 | 0.0018659 | 0.00042683 | 0.42223 | 2.6836 | 11504.7382 | 0.0035573 | 11504.3289 | 230.0866 | 91.5677 | 91.5681 | 16.4499 | 14.1885 | Paralleler Anschluss an TR25
TR28 | 81.8538 | 2.3629 | 0.28 | 81.5317 | 0.0014351 | 0.0003283 | 0.42223 | 2.3536 | 11504.3289 | 0.00312 | 11503.97 | 230.0794 | 80.1215 | 80.1218 | 15.5127 | 13.5813 | Paralleler Anschluss an TR25
TR29 | 70.3205 | 2.03 | 0.28 | 70.0536 | 0.0010592 | 0.0002423 | 0.42223 | 2.0223 | 11503.97 | 0.0026807 | 11503.6616 | 230.0732 | 68.6754 | 68.6757 | 14.2441 | 12.6441 | Paralleler Anschluss an TR25
TR30 | 58.7249 | 1.6952 | 0.28 | 58.5204 | 0.00073869 | 0.00016898 | 0.42223 | 1.6893 | 11503.6616 | 0.002239 | 11503.404 | 230.0681 | 57.2294 | 57.2296 | 12.6426 | 11.3755 | Paralleler Anschluss an TR25
TR31 | 47.0601 | 1.3585 | 0.28 | 46.9248 | 0.00047438 | 0.00010852 | 0.42223 | 1.3546 | 11503.404 | 0.0017949 | 11503.1976 | 230.064 | 45.7835 | 45.7836 | 10.7064 | 9.774 | Paralleler Anschluss an TR25
TR32 | 35.3201 | 1.0196 | 0.28 | 35.26 | 0.00026722 | 6.1128e-05 | 0.42223 | 1.0179 | 11503.1976 | 0.0013479 | 11503.0425 | 230.0609 | 34.3376 | 34.3376 | 8.4334 | 7.8378 | Paralleler Anschluss an TR25
TR33 | 23.5045 | 0.67852 | 0.28 | 23.5199 | 0.00011834 | 2.7071e-05 | 0.42223 | 0.67896 | 11503.0425 | 0.00089808 | 11502.9392 | 230.0588 | 22.8917 | 22.8917 | 5.8216 | 5.5648 | Paralleler Anschluss an TR25
TR34 | 11.8001 | 0.34064 | 0.28 | 11.7044 | 2.9826e-05 | 6.8229e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11502.9392 | 0.0004489 | 11502.8876 | 230.0578 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.953 | Paralleler Anschluss an TR25
TR35 | 277.3266 | 8.0057 | 0.28 | 276.3731 | 0.016474 | 0.0037686 | 0.42223 | 7.9782 | 11505.1976 | 0.010573 | 11503.9812 | 230.0796 | 274.7099 | 274.7137 | 30.5432 | 22.9872
TR36 | 266.4403 | 7.6915 | 0.28 | 265.5265 | 0.015206 | 0.0034785 | 0.42223 | 7.6651 | 11503.9812 | 0.010159 | 11502.8125 | 230.0563 | 263.2606 | 263.2641 | 34.9174 | 27.6746
TR37 | 104.7619 | 3.0242 | 0.28 | 104.3508 | 0.0023509 | 0.00053778 | 0.42223 | 3.0123 | 11502.8125 | 0.0039937 | 11502.3531 | 230.0471 | 103.014 | 103.0145 | 17.0571 | 14.467 | Paralleler Anschluss an TR36
TR38 | 93.3318 | 2.6943 | 0.28 | 92.9617 | 0.0018659 | 0.00042683 | 0.42223 | 2.6836 | 11502.3531 | 0.0035581 | 11501.9439 | 230.0389 | 91.5677 | 91.5681 | 16.4499 | 14.1885 | Paralleler Anschluss an TR36
TR39 | 81.8538 | 2.3629 | 0.28 | 81.5317 | 0.0014351 | 0.0003283 | 0.42223 | 2.3536 | 11501.9439 | 0.0031206 | 11501.5849 | 230.0317 | 80.1215 | 80.1218 | 15.5127 | 13.5813 | Paralleler Anschluss an TR36
TR40 | 70.3205 | 2.03 | 0.28 | 70.0536 | 0.0010592 | 0.0002423 | 0.42223 | 2.0223 | 11501.5849 | 0.0026812 | 11501.2765 | 230.0255 | 68.6754 | 68.6757 | 14.2441 | 12.6441 | Paralleler Anschluss an TR36
TR41 | 58.7249 | 1.6952 | 0.28 | 58.5204 | 0.00073869 | 0.00016898 | 0.42223 | 1.6893 | 11501.2765 | 0.0022395 | 11501.019 | 230.0204 | 57.2294 | 57.2296 | 12.6426 | 11.3755 | Paralleler Anschluss an TR36
TR42 | 47.0601 | 1.3585 | 0.28 | 46.9248 | 0.00047438 | 0.00010852 | 0.42223 | 1.3546 | 11501.019 | 0.0017952 | 11500.8125 | 230.0162 | 45.7835 | 45.7836 | 10.7064 | 9.774 | Paralleler Anschluss an TR36
TR43 | 35.3201 | 1.0196 | 0.28 | 35.26 | 0.00026722 | 6.1128e-05 | 0.42223 | 1.0179 | 11500.8125 | 0.0013482 | 11500.6574 | 230.0131 | 34.3376 | 34.3376 | 8.4334 | 7.8378 | Paralleler Anschluss an TR36
TR44 | 23.5045 | 0.67852 | 0.28 | 23.5199 | 0.00011834 | 2.7071e-05 | 0.42223 | 0.67896 | 11500.6574 | 0.00089826 | 11500.5541 | 230.0111 | 22.8917 | 22.8917 | 5.8216 | 5.5648 | Paralleler Anschluss an TR36
TR45 | 11.8001 | 0.34064 | 0.28 | 11.7044 | 2.9826e-05 | 6.8229e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11500.5541 | 0.00044899 | 11500.5025 | 230.0101 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.953 | Paralleler Anschluss an TR36
TR46 | 150.876 | 4.3554 | 0.28 | 150.2893 | 0.004876 | 0.0011154 | 0.42223 | 4.3385 | 11502.8125 | 0.0057518 | 11502.1509 | 230.043 | 148.7991 | 148.8002 | 21.4981 | 17.5818
TR47 | 139.6516 | 4.0314 | 0.28 | 139.0758 | 0.0041774 | 0.00095563 | 0.42223 | 4.0148 | 11502.1509 | 0.0053236 | 11501.5386 | 230.0308 | 137.3523 | 137.3533 | 22.222 | 18.6295
TR48 | 128.2818 | 3.7032 | 0.28 | 127.8514 | 0.0035249 | 0.00080635 | 0.42223 | 3.6908 | 11501.5386 | 0.0048923 | 11500.9759 | 230.0195 | 125.9057 | 125.9065 | 22.6219 | 19.3534
TR49 | 23.5045 | 0.67852 | 0.28 | 23.5199 | 0.00011834 | 2.7071e-05 | 0.42223 | 0.67896 | 11500.9759 | 0.00089824 | 11500.8726 | 230.0175 | 22.8917 | 22.8917 | 5.8216 | 5.5648 | Paralleler Anschluss an TR49
TR50 | 11.8001 | 0.34064 | 0.28 | 11.7044 | 2.9826e-05 | 6.8229e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11500.8726 | 0.00044898 | 11500.8209 | 230.0164 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.953 | Paralleler Anschluss an TR49
TR51 | 93.3318 | 2.6943 | 0.28 | 92.9617 | 0.0018659 | 0.00042683 | 0.42223 | 2.6836 | 11500.9759 | 0.0035585 | 11500.5666 | 230.0113 | 91.5677 | 91.5681 | 16.4499 | 14.1885
TR52 | 81.8538 | 2.3629 | 0.28 | 81.5317 | 0.0014351 | 0.0003283 | 0.42223 | 2.3536 | 11500.5666 | 0.003121 | 11500.2077 | 230.0042 | 80.1215 | 80.1218 | 15.5127 | 13.5813
TR53 | 70.3205 | 2.03 | 0.28 | 70.0536 | 0.0010592 | 0.0002423 | 0.42223 | 2.0223 | 11500.2077 | 0.0026815 | 11499.8993 | 229.998 | 68.6754 | 68.6757 | 14.2441 | 12.6441
TR54 | 58.7249 | 1.6952 | 0.28 | 58.5204 | 0.00073869 | 0.00016898 | 0.42223 | 1.6893 | 11499.8993 | 0.0022398 | 11499.6417 | 229.9928 | 57.2294 | 57.2296 | 12.6426 | 11.3755
TR55 | 47.0601 | 1.3585 | 0.28 | 46.9248 | 0.00047438 | 0.00010852 | 0.42223 | 1.3546 | 11499.6417 | 0.0017955 | 11499.4353 | 229.9887 | 45.7835 | 45.7836 | 10.7064 | 9.774
TR56 | 35.3201 | 1.0196 | 0.28 | 35.26 | 0.00026722 | 6.1128e-05 | 0.42223 | 1.0179 | 11499.4353 | 0.0013484 | 11499.2802 | 229.9856 | 34.3376 | 34.3376 | 8.4334 | 7.8378
TR57 | 23.5045 | 0.67852 | 0.28 | 23.5199 | 0.00011834 | 2.7071e-05 | 0.42223 | 0.67896 | 11499.2802 | 0.00089837 | 11499.1769 | 229.9835 | 22.8917 | 22.8917 | 5.8216 | 5.5648
TR58 | 11.8001 | 0.34064 | 0.28 | 11.7044 | 2.9826e-05 | 6.8229e-06 | 0.42223 | 0.33788 | 11499.1769 | 0.00044904 | 11499.1253 | 229.9825 | 11.4458 | 11.4459 | 2.8686 | 2.953
Σ MS | 759.278 | - | 26.6 | 763.8839 | 3.6864 | 0.8433 | 618.1448 | 22.0514 | 11547.0054 | 0.46493 | 11499.1769 | - | 664.6175 | 664.7022 | 407.4942 | 417.1101
Regeltrafo |  | 763.8839 | kVA | 20000 | V | (Phase)
| IL [A] | 22.0514 | A | 11547.0054 | V | (Strang)
Vorgelagertes HS-Netz
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
..----
.--
Note on T24: Hann R.: Spannung am Ende der Leitung (Abgang)
Note on T25: Hann R.: Spannungsfall am Ende der Leitung (Abgang)
Note on H39: Dell1: [4] hat die auftretende Lastspitze eines Jahres an einem Ortsnetztrafo gemessen und auf den Enizelhaushalt umgelegt. Die Lastpsitze beträgt demnach ca. 500W pro Haushalt.
Note on C45: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C50: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C55: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on C60: Hann R.: GLF = Gleichzeitigkeitsfaktor
Note on I66: Hann R.: Ermittelt aus der Summe von + Grundverbrauch je Haushalt + Anteil der Haushalte (HH) mit Stromheizung *Elektrische (El.) Nennleistung Stromheizung * Gleichzeitigkeitsfaktor (GLF) Stromheizung + Anteil der HH mit Erd-Wärmepumpe * El. Nennleistung Erd-Wärmepumpe * GLF Erd-Wärmepumpe + Anteil der HH mit Luft-Wärmepumpe * El. Nennleistung Luft-Wärmepumpe * GLF Luft-Wärmepumpe abzüglich - Anteil der HH mit uKWK * El. Nennleistung uKWK-Anlage * GLF uKWK-Anlage --> Bei Änderungsbedarf können diese Formel und oben stehende Parameter angepasst werden!
Note on M69: Hann R.: Betriebskapazität der Leitung [μF/km]
Note on N69: Hann R.: Die Betriebskapazität einer Leitung wird typischerweise in μF/km angegeben. Der kapazitive Blindwiderstand der Leitung in der unüblichen Einheit Ω*km wird über den folgenden Zusammenhang ermittelt: Xc' = 1/(ωC) = 1(2*π*f*C') Demnach gilt: Xc = Xc' / Länge[km] (!)
Note on C90: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D90: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E90: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J90: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P90: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q90: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E108: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G108: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H108: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I108: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L108: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M108: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on N108: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on O108: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on P108: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on Q108: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung
Note on C179: Hann R.: Ermittlung der Wirkleistung auf Basis des Grundverbrauchs ins Haushalten und der gewählten Zusammensetzung an Wärmetechnologien (unter Berücksichtigung des angegebenen Gleichzeitigkeitsfaktors) am Hausanschluss Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on D179: Hann R.: Ermittlung der Blindleistung am Hausanschluss (auf Basis des angegebenen cosφ) Q = P * tan(φ)
Note on E179: Hann R.: Ermittlung der Scheinleistung am Hausanschluss auf Basis des angebgenen cosφ S = P / cosφ
Note on F179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts zzgl. der (eingangsseitigen) Leistung auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on G179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts Q = P * tan(φ)
Note on H179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on I179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on J179: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on K179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on L179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts P1, Q1, S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung P2, Q2, S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 Qv = 3*jX*I2^2 (Kapazitive Verluste in NS vernachlässigt)
Note on M179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = Wurzel(P^2 + Q^2) Annahme: Last gleichmäßig verteilt auf alle 3 Phasen (Phasensymmetrie)
Note on N179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on O179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on P179: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on Q179: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on C199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S = P / cos(φ)
Note on D199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on E199: Hann R.: Länge des Leitungsabschnitts
Note on F199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts S1 setzt sich zusammen aus Ausgangsseitiger Leistung S2 und den Verlusten auf der Leitung: Pv = 3*R*I2^2 QL = 3*jX*I2^2 (induktive Verluste) Qc = U^2/Xc (kapazitive Verluste) - Vereinfachung: Berechnung auf Basis der Spannung an A1
Note on G199: Hann R.: Verluste auf der Leitung Pv = Wirkverluste (3*I^2*R'*l)
Note on H199: Hann R.: Verluste auf der Leitung QL = induktive Verluste (3*I^2*XL'*l)
Note on I199: Hann R.: Verluste auf der Leitung Qc = kapazitive Verluste/induktive Erzeugung (3*Uph^2/Xc'*l)
Note on J199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts IL = S / (3*UL) zzgl. Strom auf den nachgelagerten Leitungsabschnitten
Note on K199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on L199: Hann R.: Spannungsfall über Leitungsabschnitt (ohmsch + induktiv) nach [2] berechnet. Der Leiterstrom wird als Mittelwert von eingangs- und ausgangsseitigem Strom berücksichtigt. Angabe des prozentualen Spannungsfalls am Ende der Leitung, bezogen auf die eingangsseitige Spannung.
Note on M199: Hann R.: P1, Q1,S1, I1, U1 -> Werte am Anfang des Leitungsabschnitts P2, Q2, S2, I2, U2 -> Werte am Ende des Leitungsabschnitts
Note on O199: Hann R.: Wirkleistung am Ende der Leitung
Note on P199: Hann R.: Wirkleistung am Anfang der Leitung
Note on Q199: Hann R.: Blindleistung am Ende der Leitung (induktiv)
Note on R199: Hann R.: Blindleistung am Anfang der Leitung